## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
июль 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-28 ПС Матюшкино | - | - | Дата: 05.07.17 Время: 16:10 | Дата: 05.07.17 Время: 17:50 | Короткое замыкание изолятора (ЖигПО) в результате погодных условий | Устранение причин аварии | 0.655
| ф-22 ПС Комсомольская | - | - | Дата: 05.07.17 Время: 15:50 | Дата: 05.07.17 Время: 16:18 | Короткое замыкание на ВЛ-6 кВ в результате погодных условий | Устранение причин аварии | 0.359
| РП-2 ф-3 | - | - | Дата: 05.07.17 Время: 16:12 | Дата: 05.07.17 Время: 19:29 | Короткое замыкание на ВЛ-10 кВ в результате погодных условий | Устранение причин аварии | 1.31
| ф-10 РП-30 | - | - | Дата: 06.07.17 Время: 10:00 | Дата: 06.07.17 Время: 12:00 | Короткое замыкание на ВЛ-6 кВ в результате погодных условий | Устранение причин аварии | 0.98
| ф-22 ПС Комсомольская | - | - | Дата: 06.07.17 Время: 10:33 | Дата: 06.07.17 Время: 15:25 | Короткое замыкание на ВЛ в результате погодных условий | Устранение причин аварии | 3.1
| ф-9 ГПП Портовая | - | - | Дата: 10.07.17 Время: 10:15 | Дата: 10.07.17 Время: 12:10 | Короткое замыкание на КЛ-6 кВ ТП-250-ТП-251 | Устранение причин аварии | 0.5
| ф-5 ГПП Портовая | - | - | Дата: 10.07.17 Время: 10:37 | Дата: 10.07.17 Время: 14:30 | Короткое замыкание на КЛ-6кВ РЯ-8-ТП-262 | Устранение причин аварии | 1.92
| Ф-8 "РП-18" | - | - | Дата: 10.07.17 Время: 17:20 | Дата: 10.07.17 Время: 18:07 | Короткое замыкание на КЛ-6 кВ Ф-8 РП-18-ТП-204 нитка А | Устранение причин аварии | 0.506
| ф-37 П\С "МИС" | - | - | Дата: 17.07.17 Время: 06:00 | Дата: 17.07.17 Время: 07:27 | Короткое замыкание на КЛ 6 кВ ТП-519-ТП-416, ТП-519 ф-37 п\с "МИС" | Устранение причин аварии | 1.515
| ф-5 ГПП Западная | - | - | Дата: 19.07.17 Время: 11:42 | Дата: 19.07.17 Время: 12:43 | Короткое замыкание на КЛ-6кВ ТП-202-РЯ-51 | Устранение причин аварии | 0.9
| ф-17 СБРУ ВДЗ | - | - | Дата: 19.07.17 Время: 12:08 | Дата: 19.07.17 Время: 13:18 | Короткое замыкание в ТП-25,23,21,19 в резульатате погодных условий | Устранение причин аварии | 0.174
| ф-26 "РП-7" | - | - | Дата: 22.07.17 Время: 09:07 | Дата: 22.07.17 Время: 10:17 | Короткое замыкание на КЛ-10кВ ф-26 "РП-7" | Устранение причин аварии | 0.948
| РП-8 Ф-18 | - | - | Дата: 26.07.17 Время: 22:31 | Дата: 26.07.17 Время: 23:28 | Короткое замыкание на КЛ-6кВ ТП-528 - ТП-470 поФ-18 РП-8 | Устранение причин аварии | 0.763
| п/ст"МИС" Ф-45 | - | - | Дата: 27.07.17 Время: 05:00 | Дата: 27.07.17 Время: 05:00 | Короткое замыкание на КЛ-6кВ п/ст" МИС" Ф-45 - РП-11 | Устранение причин аварии | 0
| ПС Матюшконо Ф-28 | - | - | Дата: 27.07.17 Время: 12:10 | Дата: 27.07.17 Время: 14:05 | Короткое замыкание на КЛ-10 кВ ТП-31- -ТП-38 | Устранение причин аварии | 0.782
| РП-2 Ф-3 | - | - | Дата: 28.07.17 Время: 17:30 | Дата: 28.07.17 Время: 20:00 | Короткое замыкание на КЛ-6кВ РЯ-16--РЯ-34 | Устранение причин аварии | 1
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 15.412