## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
Март 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 174.636 | 86.6
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 80.312 | 55.8
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 623.92 | 81.32
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 616.761 | 65.4
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 75.65
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 444 | 48.8
| РП 6 (10) кВ, шт | 16
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-18 ПС «Комсомольская» | - | - | Дата: 1.03.2013 Время: 10:18 | Дата: 1.03.2013 Время: 15:43 | Повреждение ВЛ-6кВ | Устранение причин аварии | 0,273
| Ф-1 ТП-109 | - | - | Дата: 5.03.2013 Время: 19:05 | Дата: 6.03.2013 Время: 01:00 | Двухфазное к.з. на КЛ-0,4кВ по Ф-1 ТП-109 | Устранение причин аварии | 0,360
| ТП-221 | - | - | Дата: 9.03.2013 Время: 12:10 | Дата: 9.03.2013 Время: 16:14 | Перекрытие ПН-400А Ф-3 , сгорание ПК-6кВ | Устранение причин аварии | 0.131
| ф-47 ПС «МИС» | - | - | Дата: 18.03.2013 Время: 9:05 | Дата: 18.03.2013 Время: 9:05:09 | 2-хфазное КЗ на землю, повреждение КЛ-10кВ ф-47 МИС-РП-7 | Устранение причин аварии | 0
| ф-12 РП-4 | - | - | Дата: 18.03.2013 Время: 9:05 | Дата: 18.03.2013 Время: 11:40 | 2-хфазное КЗ на землю, повреждение КЛ-10кВ ТП-523-ТП-524 и повреждение КЛ-10кВ ф-12 РП-4-ТП-521 | Устранение причин аварии | 1.362
| ТП-487 | - | - | Дата: 18.03.2013 Время: 18:04 | Дата: 19.03.2013 Время: 01:00 | Перекрытие в РУ-0,4кВ | Устранение причин аварии | 0.23
| Ф-15 ПС «Районная котельная» | - | - | Дата: 18.03.2013 Время: 04:10 | Дата: 18.03.2013 Время: 04:11 | Повреждена КЛ-6кВ Ф-15 ПС « Районная котельная» - РП-21 нитка «В» | Успешная работа атоматического включения резерва (АВР) | 0
| Ф-6 и Ф14 ТП-37 «П» | - | - | Дата: 21.03.2013 Время: 21:39 | Дата: 20.03.2013 Время: 00:10 | Повреждение кабельной линии между домами №15 и №17 по ул.НовоСадовая | Устранение причин аварии | 0
| ТП-117 | - | - | Дата: 23.03.2013 Время: 6:20 | Дата: 23.03.2013 Время: 6:59 | КЗ на ПК | Устранение причин аварии | 0.136
| РВНО-9 ПС «Н.Ш» ф-15 | - | - | Дата: 23.03.2013 Время: 20:11 | Дата: 23.03.2013 Время: 21:20 | Повреждена ВЛ-6кВ ЗАО «ЭиСС» (абонентская) | Устранение причин аварии | 0.4
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0.131