## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Июль 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РВА-7 | - | - | Дата: 02.07.18 Время: 12:00 | Дата: 02.07.18 Время: 15:10 | Не выявленные причины | Устранение причин аварии | 2.097
| РП-25 ф-20 | - | - | Дата: 03.07.18 Время: 00:58 | Дата: 03.07.18 Время: 03:43 | Повреждеие изоляции кабеля 6 кВ ТП-91 до ТП-89 | Устранение причин аварии | 4.317
| РП-2 ф-14 |  |  | Дата: 03.07.18 Время: 11:50 | Дата: 03.07.18 Время: 14:00 | Повреждеие изоляции кабеля 6кВ КРУН-188 до КРУН-186, КЛ-6кВ Т-1 в КРУН | Устранение причин аварии | 0.503
| РП-3 ф-23 |  |  | Дата: 03.07.18 Время: 17:00 | Дата: 03.07.18 Время: 17:53 | Повреждеие изоляции кабеля 6 кВ ТП-109 до ТП-110 | Устранение причин аварии | 0.606
| ф-27 ПС "Восточная" |  |  | Дата: 03.07.18 Время: 17:00 | Дата: 03.07.18 Время: 17:52 | Повреждеие изоляции кабеля 6 кВ Т-1 ТП-118 | Устранение причин аварии | 0.448
| ф-7 ПС "Комсомольская" |  |  | Дата: 03.07.18 Время: 17:30 | Дата: 03.07.18 Время: 19:22 | Повреждеие изоляции кабеля 6 кВ РЯ-29 до ТП-427 | Устранение причин аварии | 1.479
| РП-30 ф-19 |  |  | Дата: 05.07.18 Время: 06:20 | Дата: 05.07.18 Время: 08:15 | Не выявленная причина | Устранение причин аварии | 1.589
| РП-30 ф-10 |  |  | Дата: 05.07.18 Время: 06:20 | Дата: 05.07.18 Время: 08:40 | Не выявленная причина | Устранение причин аварии | 2.53
| РП-30 ф-19 |  |  | Дата: 08.07.18 Время: 16:20 | Дата: 08.07.18 Время: 18:10 | Не выявленная причина | Устранение причин аварии | 1.522
| ПС "Портовая" ф-22 |  |  | Дата: 11.07.18 Время: 15:50 | Дата: 11.07.18 Время: 17:25 | Повреждеие кабеля 6 кВ ТП-258 до ТП-257 | Устранение причин аварии | 0.711
| РП-30 ф-19 |  |  | Дата: 16.07.18 Время: 22:10 | Дата: 17.07.18 Время: 00:07 | Повреждение изолятора оп.36 ВЛ-6кВ ф-19 РП-30 | Устранение причин аварии | 0.834
| РП-18 ф-1 |  |  | Дата: 17.07.18 Время: 09:37 | Дата: 17.07.18 Время: 10:37 | Повреждение изоляции кабеля ТП-377 до ТП-115 | Устранение причин аварии | 0.887
| РП-30 ф-6 |  |  | Дата: 21.07.18 Время: 11:18 | Дата: 21.07.18 Время: 15:14 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ оп.4 до РВНО-9 | Устранение причин аварии | 2.484
| ПС "ТЭЗ" ф-65 |  |  | Дата: 21.07.18 Время: 11:37 | Дата: 21.07.18 Время: 13:14 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ РЯ-60 до ТП-311 | Устранение причин аварии | 1.48
| ПС "ТЭЗ" ф-68 |  |  | Дата: 29.07.18 Время: 13:06 | Дата: 29.07.18 Время: 14:03 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ РЯ-124 до ТП-303 | Устранение причин аварии | 1.327
| ПС "Комсомольская" Ф-24 |  |  | Дата: 31.07.18 Время: 09:45 | Дата: 31.07.18 Время: 11:23 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ РЯ-81 до ТП-1002 Т-1, ВЛ-6кВ от ТП-490 до РЯ-81 | Устранение причин аварии | 1.84
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 24.654