## август 2021
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Август 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-9 ПС "МИС" |  |  | Дата: 17.08.21 Время: 09:30 | Дата: 17.08.21 Время: 10:48 | Нарушение электрического контакта КЛ-6кВ ТП-442 до ТП-461, ТП-454 до ТП-461 | Устранение причин аварии | 0.6656
| ВВ Ф-3 ПС МИС |  |  | Дата: 23.08.21 Время: 05:23 | Дата: 23.08.21 Время: 08:05 | повреждение КЛ-6кВ Ф-3 МИС до ТП-516 | Устранение причин аварии | 3.4425
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 4.1081