## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
Ноябрь 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 174.636 | 86.6
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 80.312 | 55.8
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 623.92 | 81.32
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 616.761 | 65.4
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 75.65
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 444 | 48.8
| РП 6 (10) кВ, шт | 16
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ РП-7 ф-11 | - | - | Дата: 04.11.2013 Время: 06:55 | Дата: 04.11.2013 Время: 08:26 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-540 до ТП-406 | Устранение причин аварии | 0.925
| ВВ ф-7 ПС"Западная" | - | - | Дата: 13.11.2013 Время: 12:35 | Дата: 13.11.2013 Время: 13:45 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-234 - ТП-47 | Устранение причин аварии | 1.01
| ВВ ф-17 ПС"Северная" | - | - | Дата: 14.11.2013 Время: 10:03 | Дата: 14.11.2013 Время: 12:45 | Повреждение КЛ-6кВ ф- 17 ПС"Северная"до ТП-171 | Устранение причин аварии | 1.8
| МВ ф-2 РП-16 | - | - | Дата: 14.11.2013 Время: 10:03 | Дата: 14.11.2013 Время: 11:05 | Повреждение кабелей 6кВ ТП-144-ТП-148; ТП-148-РЯ-30 | Устранение причин аварии | 1.48
| ТП-148 | - | - | Дата: 14.11.2013 Время: 10:03 | Дата: 14.11.2013 Время: 17:20 | Повреждение кабелей 6кВ ТП-144-ТП-148; ТП-148-РЯ-30 | Устранение причин аварии | 1.5
| ВВ Ф-1 РП-25 | - | - | Дата: 23.11.2013 Время: 11:10 | Дата: 23.11.2013 Время: 12:00 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-1 РП-25-ТП-82 | Устранение причин аварии | 0.7
| ВВ Ф-1 РП-25 | - | - | Дата: 28.11.2013 Время: 13:40 | Дата: 28.11.2013 Время: 14:29 | КЗ КЛ-6кВ от ТП-195 до РЯ-106 | Устранение причин аварии | 0.56
| ВВ Ф-23 ПС"Северная" | - | - | Дата: 29.11.2013 Время: 00:55 | Дата: 29.11.2013 Время: 02:03 | Повреждение КЛ-6кВ РЯ-51-ТП-АГНКС (КЛ абанентская). | Устранение причин аварии | 0.3
| АВМ Т-1 ТП-31 | - | - | Дата: 29.11.2013 Время: 04:40 | Дата: 29.11.2013 Время: 05:05 | Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-31 Ф-2 до д/сада | Устранение причин аварии | 0.081
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 8.356