## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
Июль 2015 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РП-30 | - | - | Дата: 05.07.2015 Время: 15:14 | Дата: 05.07.2015 Время: 16:09 | Аварийное отключение РП-30, Ф-5. | Устранение причин аварии | 0.251
| ПСТ ТЭЗ Ф 65,67 | - | - | Дата: 14.07.2015 Время: 01:08 | Дата: 14.07.2015 Время: 01:47 | пожар вводной яч ПСТ ТЭЗ | Устранение причин аварии | 1.5
| ТП-304, Т-1 | - | - | Дата: 14.07.2015 Время: 04:35 | Дата: 14.07.2015 Время: 05:14 | сгорели ПК фазы А и В | Устранение причин аварии | 0.045
| ф-13 ПС"Западная" | - | - | Дата: 16.07.2015 Время: 15:42 | Дата: 16.07.2015 Время: 16:33 | к.з КЛ-6кВ: ТП-131 - ТП-135 | Устранение причин аварии | 0.7
| ТП-135 | - | - | Дата: 16.07.2015 Время: 15:42 | Дата: 16.07.2015 Время: 19:42 | к.з. КЛ-6кВ: ТП-131 - ТП-135 | Устранение причин аварии | 1.26
| ф-6 п\с"МИС" | - | - | Дата: 22.07.2015 Время: 20:29 | Дата: 22.07.2015 Время: 20:35 | Повреждение КЛ-6кВ ф-6 п\с"МИС" - РНС-4 | Устранение причин аварии | 0.064
| ф-12 РП-5 | - | - | Дата: 27.07.2015 Время: 13:00 | Дата: 27.07.2015 Время: 13:57 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-472-ТП-473 | Устранение причин аварии | 1.2
| ф-12 РП-5 | - | - | Дата: 27.07.2015 Время: 15:20 | Дата: 27.07.2015 Время: 22:51 | Повреждение КЛ-6кВ ф-12 РП-5-ТП-471 | Устранение причин аварии | 8.6
|  | - | - |  |  |  | Устранение причин аварии
|  | - | - |  |  |  | Устранение причин аварии
|  | - | - |  |  |  | Устранение причин аварии
|  | - | - |  |  |  | Устранение причин аварии
|  | - | - |  |  |  | Устранение причин аварии
|  | - | - |  |  |  | Устранение причин аварии
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 13.62