## июль 2021
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Июль 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-3 ПС "МИС" |  |  | Дата: 05.07.21 Время: 23:11 | Дата: 06.07.21 Время: 01:41 | повреждение электрической изоляции в КЛ-6кВ Ф-3 МИС до ТП-516 | Устранение причин аварии | 4.2
| ВВ Ф-30 ПС МИС |  |  | Дата: 05.07.21 Время: 23:11 | Дата: 06.07.21 Время: 02:40 | повреждение электрической изоляции в КЛ-6кВ Ф-30 МИС до ТП-507 и КЛ-6кВ ТП-508 до ТП-509 | Устранение причин аварии | 1.9505
| ТП-910 |  |  | Дата: 08.07.21 Время: 02:27 | Дата: 08.07.21 Время: 04:54 | нарушение электрического контакта | Устранение причин аварии | 0.3675
| ВЛ-6кВ Ф-7 ПС Комсомольская |  |  | Дата: 13.07.21 Время: 15:29 | Дата: 13.07.21 Время: 17:46 | оборваны 2 пролета между опорами 61 -63 | Устранение причин аварии | 1.815
| КЛ-6кВ Ф-8 ПС "РК" |  |  | Дата: 14.07.21 Время: 17:15 | Дата: 16.07.21 Время: 17:15 | механическое повреждение | Устранение причин аварии | 0
| КЛ-6кВ Ф-22 ПС "РК" |  |  | Дата: 14.07.21 Время: 17:15 | Дата: 16.07.21 Время: 17:15 | механическое повреждение | Устранение причин аварии | 0
| КЛ-6кВ Ф-16 ПС "Южная |  |  | Дата: 18.07.21 Время: 16:40 | Дата: 18.07.21 Время: 19:30 | нарушение электрической изляции КЛ-6кВ ТП-50 до ТП-226 | Устранение причин аварии | 1.4505
| ВВ Ф-13 СБРУ ВДЗ |  |  | Дата: 19.07.21 Время: 16:44 | Дата: 19.07.21 Время: 18:15 | дерево на проводах | Устранение причин аварии | 0.11377
| ВЛ-6кВ Ф-3 РП-2 |  |  | Дата: 20.07.21 Время: 15:14 | Дата: 20.07.21 Время: 17:16 | оборваны ВЛ-6кВ от РЯ-110 до РЯ-16 | Устранение причин аварии | 0.84573
| ВЛ-6кВ Ф-22 ПС Комсомольская |  |  | Дата: 20.07.21 Время: 15:19 | Дата: 20.07.21 Время: 19:25 | дерево на ВЛ-6кВ | Устранение причин аварии | 10.578
| ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Матюшкино |  |  | Дата: 20.07.21 Время: 15:37 | Дата: 20.07.21 Время: 17:02 | порывы ветра | Устранение причин аварии | 0.61498
| КЛ-6кВ Ф-7 РП-3 |  |  | Дата: 20.07.21 Время: 16:27 | Дата: 20.07.21 Время: 17:20 | нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ Ф-7 РП-3 до ТП-185 | Устранение причин аварии | 0.62252
| ТП-32 |  |  | Дата: 28.07.21 Время: 06:32 | Дата: 28.07.21 Время: 08:20 | В Т-1 ТП-32 перегрев, выброс масла | Устранение причин аварии | 0.4518
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 23.0103