## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
август 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РП-13 Ф-19 | - | - | Дата: 29.07.16 Время: 14:10 | Дата: 29.07.16 Время: 15:00 | Короткое замыкание в РП-13 из-за погодных условий | Устранение причин аварий | 0.242
| РП-13 Ф-19 | - | - | Дата: 29.07.16 Время: 16:00 | Дата: 29.07.16 Время: 16:33 | Короткое замыкание в ВЛ-10кВ РЯ-55 - КТП-10 ВДЗ из-за механического повреждения | Устранение причин аварий | 0.145
| ГПП Западная 1секция шин 6кВ | - | - | Дата: 29.07.16 Время: 16:58 | Дата: 29.07.16 Время: 17:04 | Короткое замыкание в ячейке Ф-19 "Западная" | Устранение причин аварий | 0.09
| СИП н.о. пп-88 | - | - | Дата: 29.07.16 Время: 20:40 | Дата: 30.07.16 Время: 01:43 | Короткое замыкание в вл н.о. из-за механического поверждения | Устранение причин аварий | 0.055
| ф-19 "РП-30" | - | - | Дата: 30.07.16 Время: 02:48 | Дата: 30.07.16 Время: 04:52 | Короткое замыкание опорной изоляции в ря-88 | Устранение причин аварий | 0.435
| ф-22 ПС Комсомольская | - | - | Дата: 01.08.16 Время: 17:05 | Дата: 01.08.16 Время: 16:10 | Короткое замыкание в разряднике на КТП-755 | Устранение причин аварий
| ф-29 ПС Южная | - | - | Дата: 02.08.16 Время: 15:13 | Дата: 02.08.16 Время: 15:40 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ ТП-63-ТП-38 | Устранение причин аварий | 0.284
| ф-7 РП-3 | - | - | Дата: 03.08.16 Время: 15:46 | Дата: 03.08.16 Время: 16:31 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ ТП-185-ТП-380 | Устранение причин аварий | 0.327
| РВА-7 | - | - | Дата: 04.08.16 Время: 21:54 | Дата: 05.08.16 Время: 06:40 | сильный ветер,гроза | Устранение причин аварий | 2.78
| РВА-22 | - | - | Дата: 04.08.16 Время: 21:54 | Дата: 05.08.16 Время: 00:42 | Короткое замыкание в ВЛ-6кВ РЯ-117-ТП-402 | Устранение причин аварий | 1.79
| Ф-6 РП-30 | - | - | Дата: 04.08.16 Время: 22:05 | Дата: 04.08.16 Время: 23:21 | Короткое замыкание в ВЛ-6кВ дачи "Федоровские луга" | Устранение причин аварий | 1.32
| Ф-4 РП-13 | - | - | Дата: 04.08.16 Время: 22:30 | Дата: 04.08.16 Время: 23:47 | сильный ветер,гроза | Устранение причин аварий | 0.325
| ф-68 ПС ТЭЗ | - | - | Дата: 10.08.16 Время: 16:20 | Дата: 10.08.16 Время: 20:20 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ абонента РЯ-3-ТП-17 | Устранение причин аварий | 4.36
| Ф-4 РП-2 | - | - | Дата: 11.08.16 Время: 18:40 | Дата: 11.08.16 Время: 21:20 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ ТП-285 - ТП-284 | Устранение причин аварий | 2.52
| ф-7 ПС Комсомольская | - | - | Дата: 15.08.16 Время: 00:10 | Дата: 15.08.16 Время: 01:20 | Короткое замыкание в месте отпайки на КТП-730 | Устранение причин аварий | 0.273
| РП-16 ф-26 | - | - | Дата: 18.08.16 Время: 12:50 | Дата: 18.08.16 Время: 13:49 | Короткое замыкание в абонентской ТП-373 (Самаранефтепродукт) | Устранение причин аварий | 0.93
| РП-30 Ф-6 | - | - | Дата: 22.08.16 Время: 00:25 | Дата: 22.08.16 Время: 01:37 | Короткое замыкание в РП-30 Ф-6 из-за погодных условий | Устранение причин аварий | 1.3
| п\с Матюшкино Ф-28 | - | - | Дата: 22.08.16 Время: 04:05 | Дата: 22.08.16 Время: 06:55 | Короткое замыкание в КЛ-10кВ ТП-61П-ЛР-13 | Устранение причин аварий | 0.91
| п/с МИС Ф-77 | - | - | Дата: 26.08.16 Время: 03:40 | Дата: 26.08.16 Время: 03:40 | Короткое замыкание КЛ-10кВ Ф-77 п/с МИС- РП-7 нитка В | Устранение причин аварий
| Ф-2 РП-26 | - | - | Дата: 28.08.16 Время: 04:00 | Дата: 28.08.16 Время: 05:45 | Короткое замыкание в РП-26 | Устранение причин аварий | 1.26
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 19.346