## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
Сентябрь 2012 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 156.184 | 86.5
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 80.002 | 55.74
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 621.909 | 81.29
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 593.355 | 65.3
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 75.6
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 427 | 48.76
| РП 6 (10) кВ, шт | 15
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-2 РП-26 | - | - | 6.09.2012 Время: 3:45 | 6.09.2012 Время: 5:12 | к.з. КЛ-6кВ от РЯ-1 до ТП-164, ЛЭП от РЯ-1 до ТП-165 | Устранение причин аварии | 0.645
| ТП-167,166,392 | - | - | 6.09.2012 Время: 3:45 | 6.09.2012 Время: 10:00 | к.з. КЛ-6кВ от РЯ-1 до ТП-164, от РЯ-1 до ТП-165 | Устранение причин аварии | 0.85625
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 1.5012