## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
июль 2016 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-7ПС"Комсомольская" | - | - | Дата: 09.07.16 Время: 17:10 | Дата: 10.07.16 Время: 01:50 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ в РЯ-29 | Устранение причин аварии | 3.73
| РП-3 | - | - | Дата: 15.07.16 Время: 02:40 | Дата: 15.07.16 Время: 04:10 | Короткое замыкание в сетях ЗАО ССК | Устранение причин аварии | 2.9
| ф-16 ПС "Южная" | - | - | Дата: 20.07.16 Время: 13:15 | Дата: 20.07.16 Время: 14:00 | Короткое замыкание на участке КЛ-6кВ ф-16 ПС "Южная"- ТП 226 | Устранение причин аварии | 0.32
| РП-18 ф-1 | - | - | Дата: 26.07.16 Время: 13:39 | Дата: 26.07.16 Время: 15:01 | Короткое замыкание на КЛ-6кВ на участке ТП-115 - ТП-377 | Устранение причин аварии | 1.09
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 8.04