## январь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Январь 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ПС "ТЭЗ" ф-65 | - | - | Дата: 10.01.19 Время: 12:05 | Дата: 10.01.19 Время: 12:45 | Повреждение изоляции кабеля от РЯ-63 до ТП-314 | Устранение причин аварии | 0.773
| РП-30 ф-6 | - | - | Дата: 16.01.19 Время: 18:06 | Дата: 16.01.19 Время: 18:50 | погодные условия | Устранение причин аварии | 0.307
| РП-30 ф-6 | - | - | Дата: 16.01.19 Время: 19:24 | Дата: 16.01.19 Время: 20:18 | погодные условия | Устранение причин аварии | 0.421
| ПС МИС ф-37 | - | - | Дата: 23.01.19 Время: 10:35 | Дата: 23.01.19 Время: 11:23 | Повреждение изоляции кабеля от Ф-37 ПС МИС до ТП-519 | Устранение причин аварии | 0.535
| ПС "ВДЗ-2" ф-16 | - | - | Дата: 29.01.19 Время: 08:15 | Дата: 29.01.19 Время: 08:30 | невыявленные причины | Устранение причин аварии | 0.439
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 2.475

## февраль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Февраль 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0

## март
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Март 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ПС "МИС" ф-45 |  |  | Дата: 04.03.19 Время: 13:49 | Дата: 04.03.19 Время: 14:40 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС "МИС" Ф-45 до РП-11 | Устранение причин аварии | 1.78
| ПС "МИС" ф-9 |  |  | Дата: 07.03.19 Время: 23:04 | Дата: 08.03.19 Время: 00:11 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-461 до ТП-454 | Устранение причин аварии | 1.04
| ПС "Южная" ф-21 |  |  | Дата: 13.03.19 Время: 22:04 | Дата: 13.03.19 Время: 23:37 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ в АО "ССК" | Устранение причин аварии | 0.7
| ПС "МИС" ф-47 |  |  | Дата: 14.03.19 Время: 22:32 | Дата: 15.03.19 Время: 00:09 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС МИС до РП-7 | Устранение причин аварии | 5.1
| ТП-101 |  |  | Дата: 16.03.19 Время: 15:30 | Дата: 16.03.19 Время: 15:55 | Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП-101 Ф-15 | Устранение причин аварии | 0.018
| ПС "МИС" ф-36 |  |  | Дата: 17.03.19 Время: 21:18 | Дата: 17.03.19 Время: 22:24 | Восстановлена фазировка кабелей со смежной организацией АО ЭиСС | Устранение причин аварии | 0.37
| ПС"Северная" ф-17 |  |  | Дата: 19.03.19 Время: 19:25 | Дата: 19.03.19 Время: 21:22 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-128 до ТП-162 | Устранение причин аварии | 3.05
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 12.058

## апрель
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Апрель 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ТП-176 |  |  | Дата: 23.04.19 Время: 13:49 | Дата: 23.04.19 Время: 14:40 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-128 до ТП-162 | Устранение причин аварии | 0.122
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0.122

## май
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Май 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РП-2 ф-4 |  |  | Дата: 06.05.19 Время: 11:20 | Дата: 06.05.19 Время: 13:20 | Повреждение изоляции кабеля 6кВ РП-1 до РЯ-39 | Устранение причин аварии | 1.7
| РП-16 ф-19 |  |  | Дата: 17.05.19 Время: 01:04 | Дата: 17.05.19 Время: 02:38 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ ТП-127 до оп.1 | Устранение причин аварии | 0.44
| РП-13 ф-19 |  |  | Дата: 17.05.19 Время: 09:43 | Дата: 17.05.19 Время: 11:08 | короткое замыкание в РУ-10кВ КТП-10 | Устранение причин аварии | 0.961
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 3.101

## июнь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Июнь 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ПС "Восточная" ф-31 |  |  | Дата: 02.06.19 Время: 01:47 | Дата: 02.06.19 Время: 03:30 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ РЯ-7 до ТП-389 | Устранение причин аварии | 0.855
| РП-18 ф-19 |  |  | Дата: 02.06.19 Время: 01:47 | Дата: 02.06.19 Время: 03:34 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ Ф-19РП-18 до ТП-907 | Устранение причин аварии | 0.978
| РП-3 ф-18 |  |  | Дата: 02.06.19 Время: 01:47 | Дата: 02.06.19 Время: 04:07 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ Ф-18РП-3 до ТП-151 | Устранение причин аварии | 0.946
| ПС "Восточная" ф-31 |  |  | Дата: 02.06.19 Время: 11:01 | Дата: 02.06.19 Время: 12:11 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ Ф-31 "Вост", до РЯ-7, от РЯ-7 до ТП-399 | Устранение причин аварии | 0.581
| ТП-511 |  |  | Дата: 08.06.19 Время: 19:51 | Дата: 09.06.19 Время: 02:39 | Нарушение изоляции кабеля 0,4кВ Ф-25 ТП-511 | Устранение причин аварии | 3.7
| РП-5 ф-21 |  |  | Дата: 09.06.19 Время: 23:35 | Дата: 10.06.19 Время: 00:16 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ Ф-21РП-5 до ТП-556 | Устранение причин аварии | 0.356
| ПС "Матюшкино" ф-14 |  |  | Дата: 10.06.19 Время: 09:30 | Дата: 10.06.19 Время: 12:50 | Нарушение изоляции кабеля 10кВ ТП-35 до оп. | Устранение причин аварии | 4.5
| ПС "Западная" ф-5 |  |  | Дата: 20.06.19 Время: 09:30 | Дата: 20.06.19 Время: 10:30 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ ТП-335 до РЯ-106 | Устранение причин аварии | 1.809
| РП-25 ф-20 |  |  | Дата: 20.06.19 Время: 17:00 | Дата: 20.06.19 Время: 17:56 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ ТП-73 до ТП-70 | Устранение причин аварии | 1.455
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 15.18

## июль
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Июль 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ПС "МИС" ф-29 |  |  | Дата: 02.07.19 Время: 09:45 | Дата: 02.07.19 Время: 10:18 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ ТП-454 до ТП-453 | Устранение причин аварии | 0.172
| РВА ПС "Комсомольская" ф-7 |  |  | Дата: 03.07.19 Время: 20:35 | Дата: 03.07.19 Время: 22:59 | Механическое повреждение опоры ВЛ-6кВ | Устранение причин аварии | 1.83
| РП-11 ф-6 |  |  | Дата: 04.07.19 Время: 20:35 | Дата: 04.07.19 Время: 22:59 | Нарушение изоляции кабеля 6кВ ТП-467 до ТП-497, ТП-467 до ТП-430 | Устранение причин аварии | 0.643
| ВЛ-6кВ ПС "Комсомольская" ф-22 |  |  | Дата: 09.07.19 Время: 10:15 | Дата: 09.07.19 Время: 11:35 | Ветка на ВЛ-6кВ | Устранение причин аварии | 0.806
| ВЛ-6кВ РП-30 ф-10 |  |  | Дата: 12.07.19 Время: 23:20 | Дата: 13.07.19 Время: 00:11 | Природные явления | Устранение причин аварии | 1.62
| ПС "Южная" ф-11 |  |  | Дата: 16.07.19 Время: 18:55 | Дата: 16.07.19 Время: 19:39 | Повреждение изоляции кабеля ТП-15 до ТП-227 | Устранение причин аварии | 0.391
| РП-30 ф-19 |  |  | Дата: 21.07.19 Время: 17:35 | Дата: 21.07.19 Время: 18:20 | Повреждена изоляция кабеля ЛР-85 до ТП-485 | Устранение причин аварии | 0.629
| РП-13 ф-19 |  |  | Дата: 22.07.19 Время: 10:20 | Дата: 22.07.19 Время: 11:20 | Погодные условия | Устранение причин аварии | 0.677
| ПС "МИС" ф-28 |  |  | Дата: 23.07.19 Время: 12:32 | Дата: 23.07.19 Время: 14:21 | Повреждена изоляция кабеля ТП-453 до ТП-566 | Устранение причин аварии | 1.59
| РП-9 ф-17 |  |  | Дата: 23.07.19 Время: 12:32 | Дата: 23.07.19 Время: 14:47 | Повреждена изоляция кабеля РЯ-120 до ТП-447 | Устранение причин аварии | 1.28
| РП-9 ф-11 |  |  | Дата: 23.07.19 Время: 12:32 | Дата: 23.07.19 Время: 16:16 | Повреждена изоляция кабеля РЯ-129 до ТП-469 | Устранение причин аварии | 0.075
| ПС "Комсомольская" ф-24 |  |  | Дата: 24.07.19 Время: 15:03 | Дата: 24.07.19 Время: 16:33 | Повреждена изоляция кабеля ТП-490 до РЯ-24/11 | Устранение причин аварии | 0.525
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 10.238

## август
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Август 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ТП-500 РВА-22 |  |  | Дата: 05.08.19 Время: 04:33 | Дата: 05.08.19 Время: 07:03 | Повреждение изоляции оборудования в РЯ-82, ТП-500 | Устранение причин аварии | 0.103
| РП-5 ф-18 |  |  | Дата: 05.08.19 Время: 11:23 | Дата: 05.08.19 Время: 13:03 | Повреждение изоляциии кабеля Ф-18 РП-5 до ТП-466 | Устранение причин аварии | 1.67
| ТП-461 |  |  | Дата: 05.08.19 Время: 19:15 | Дата: 05.08.19 Время: 23:25 | Повреждение кровли ТП-461 | Устранение причин аварии | 0.953
| РП-18 ф-2 |  |  | Дата: 21.08.19 Время: 18:10 | Дата: 21.08.19 Время: 18:51 | Повреждение изоляции кабеля от РЯ-83 до ТП-219 | Устранение причин аварии | 0.282
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 3.008

## сентябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Сентябрь 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| МВ ПС "ОСК" ф-1 |  |  | Дата: 12.09.19 Время: 16:41 | Дата: 13.09.19 Время: 16:47 | Повреждение изоляции кабеля Ф-1ПС ОСК до РЯ-77 | Устранение причин аварии | 1.567
| ВЛ-6кВ ПС "Винтай-2" ф-35 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 06:05 | Дата: 19.09.19 Время: 10:40 | Ветровая нагрузка | Устранение причин аварии | 0.609
| ВЛ-6кВ РП-2 ф-3 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 05:57 | Дата: 19.09.19 Время: 06:46 | оборваны провода | Устранение причин аварии | 0.342
| ВЛ-6кВ РЯ-110 до РЯ-16 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 05:57 | Дата: 19.09.19 Время: 12:40 | Оборваны провода | Устранение причин аварии | 0.546
| ВЛ-6кВ СБРУ ВДЗ ф-13 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 06:12 | Дата: 19.09.19 Время: 09:57 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 0.079
| ВЛ-0,4кВ ТП-308 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 07:15 | Дата: 19.09.19 Время: 16:30 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 0.296
| РВА-22 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 06:14 | Дата: 19.09.19 Время: 08:49 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 1.61
| ВЛ-6кВ РП-30 ф-10 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 06:09 | Дата: 19.09.19 Время: 12:00 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 6.423
| ВЛ-0,4кВ ТП-476 ф-2,10 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 09:40 | Дата: 19.09.19 Время: 14:15 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 0.898
| ВЛ-6кВ РП-30 ф-6 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 06:09 | Дата: 19.09.19 Время: 08:38 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 5.704
| ВЛ-0,4кВ ТП-715 ф-2 |  |  | Дата: 19.09.19 Время: 06:09 | Дата: 19.09.19 Время: 15:40 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 0.324
| ПС "Матюшкинро" ф-28 |  |  | Дата: 23.09.19 Время: 13:40 | Дата: 23.09.19 Время: 16:20 | Нарушение изоляции кабеля от ТП-61П до ТП-62П | Устранение причин аварии | 2.438
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 20.836

## октябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Октябрь 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РВА-7 |  |  | Дата: 01.10.19 Время: 12:55 | Дата: 01.10.19 Время: 14:59 | ветка на проводах | Устранение причин аварии | 1.65
| ВВ Ф-28 ПС "Южная" |  |  | Дата: 03.10.19 Время: 07:00 | Дата: 03.10.19 Время: 08:00 | Нарушение электрической изоляции Ф-22ПС Южная до ТП-390 | Устранение причин аварии | 0.269
| Ф-13 СБРУ ВДЗ |  |  | Дата: 06.10.19 Время: 14:14 | Дата: 06.10.19 Время: 18:05 | Дерево на проводах | Устранение причин аварии | 0.139
| ПС "ТЭЗ" Ф-68 |  |  | Дата: 10.10.19 Время: 21:30 | Дата: 10.10.19 Время: 22:45 | Повреждена изоляция кабеля от РЯ-103 ддо РЯ-104 | Устранение причин аварии | 3.75
| ВВ Ф-23 РП-3 |  |  | Дата: 13.10.19 Время: 13:15 | Дата: 13.10.19 Время: 13:53 | Повреждена изоляция кабеля от Ф-23 РП-3 до ТП-108 | Устранение причин аварии | 0.21
| ПС "МИС" ВВ Ф-73 |  |  | Дата: 16.10.19 Время: 13:47 | Дата: 16.10.19 Время: 14:30 | Повреждена изоляция кабеля от Ф-68 МИС до РП-13 | Устранение причин аварии | 1.04
| РП-18 ВВ Ф-17 |  |  | Дата: 26.10.19 Время: 02:27 | Дата: 26.10.19 Время: 04:15 | Повреждение изоляции кабеля 6 кВ Ф-17РП-18 до ТП-212 | Устранение причин аварии | 1.42
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 8.478

## ноябрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Ноябрь 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-21 РП-7 |  |  | Дата: 06.11.19 Время: 00:23 | Дата: 06.11.19 Время: 01:02 | Повреждение изоляции кабеля 10 кВ Ф-217РП-7 до ТП-425 | Устранение причин аварии | 0.354
| ВВ Ф-3 РП-2 |  |  | Дата: 07.11.19 Время: 09:38 | Дата: 07.11.19 Время: 10:10 | Дерево на ВЛ-6кВ | Устранение причин аварии | 0.221
| МВ Ф-19 РП-13 |  |  | Дата: 09.11.19 Время: 11:55 | Дата: 09.11.19 Время: 13:11 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РЯ-153 оп.2 | Устранение причин аварии | 0.88
| ВВ Ф-3 РП-7 |  |  | Дата: 13.11.19 Время: 07:07 | Дата: 13.11.19 Время: 08:27 | Повреждение изоляции кабеля 10 кВ ТП-406 до ТП-540 | Устранение причин аварии | 1.66
| ТП-220 |  |  | Дата: 13.11.19 Время: 09:00 | Дата: 13.11.19 Время: 10:00 | Повреждение изоляции кабеля 0,4кВ Ф-7,5,9,10 | Устранение причин аварии | 0.414
| ПС "Восточная" ВВ Ф-16 |  |  | Дата: 13.11.19 Время: 12:30 | Дата: 13.11.19 Время: 13:37 | Повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ Ф-6ПС Восточная до ТП-51 | Устранение причин аварии | 1.565
| ПС "Южная" ВВ Ф-16 |  |  | Дата: 13.11.19 Время: 23:35 | Дата: 14.11.19 Время: 00:29 | Повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ Ф-16 ПС Южная до ТП-226 | Устранение причин аварии | 1.63
| ВВ Ф-14 РП-2 |  |  | Дата: 14.11.19 Время: 16:20 | Дата: 14.11.19 Время: 18:05 | Повреждение изоляции кабеля 6кВ в КРУН-189 до трансформатора | Устранение причин аварии | 1.122
| ВВ Ф-1 РП-18 |  |  | Дата: 23.11.19 Время: 09:37 | Дата: 23.11.19 Время: 10:30 | Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-377 до ТП-116, и ТП-377 до ТП-115 | Устранение причин аварии | 0.78
| ТП-377 |  |  | Дата: 23.11.19 Время: 09:37 | Дата: 23.11.19 Время: 17:05 | Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-377 до ТП-116, и ТП-377 до ТП-115 | Устранение причин аварии | 0.731
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 9.357

## декабрь
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Декабрь 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ РП-26 ф-15 |  |  | Дата: 04.12.19 Время: 13:18 | Дата: 04.12.19 Время: 14:33 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ТП-175 до ТП-169 по Ф-15 РП-26 | Устранение причин аварии | 2.275
| ВВ Рп-8 ф-3 |  |  | Дата: 11.12.19 Время: 13:27 | Дата: 11.12.19 Время: 14:22 | Повреждение изоляции кабеля 6кВ в ТП0470 до РЯ-53 | Устранение причин аварии | 0.653
| ВВ ПС Матюшкина ф-14 |  |  | Дата: 18.12.19 Время: 13:51 | Дата: 18.12.19 Время: 16:32 | Повреждение в электрических сетях абонента | Устранение причин аварии | 3.674
| ВВ РП-7 ф-11 |  |  | Дата: 20.12.19 Время: 14:08 | Дата: 20.12.19 Время: 14:55 | Повреждение изоляции кабеля ТП-540- до ТП-541 | Устранение причин аварии | 0.839
| ВВ РП-9 ф-20 |  |  | Дата: 28.12.19 Время: 21:38 | Дата: 28.12.19 Время: 22:58 | Повреждение изоляции кабеля ТП-599- до ТП-596 по Ф-20 РП-9 | Устранение причин аварии | 0.396
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 7.837

## январь 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Январь 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-18 ПС "Портовая" |  |  | Дата: 01.01.20 Время: 07:55 | Дата: 01.01.20 Время: 09:16 | Повреждение изоляции кабеля ТП-528 до ТП-470 по Ф-18 РП-8 | Устранение причин аварии | 0.954
| ВВ Ф-6 РП-30 |  |  | Дата: 24.01.20 Время: 22:35 | Дата: 24.01.20 Время: 23:26 | Повреждение изоляции кабеля ТП-563 до ТП-562 по Ф-30 РП-7 | Устранение причин аварии | 0.692
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 1.646

## февраль 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Февраль 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-18 ПС "Портовая" |  |  | Дата: 06.02.20 Время: 05:08 | Дата: 06.02.20 Время: 06:13 | Повреждение изоляции кабеля от РЯ-32 до ТП-287 по Ф-18 ПС Портовая | Устранение причин аварии | 0.34
| ВВ Ф-6 РП-30 |  |  | Дата: 25.02.20 Время: 13:34 | Дата: 25.02.20 Время: 16:00 | невыявленные причины | Устранение причин аварии | 1.995
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 2.335

## март 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Март 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
0
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0

## апрель 2020
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Апрель 2020г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РВА-7 Ф-7 ПС "Комсомольская" |  |  | Дата: 07.04.20 Время: 00:32 | Дата: 07.04.20 Время: 02:59 | Сбита опора 66 ВЛ-6кВ по Ф-7 ПС "Комсомольская" | Устранение причин аварии | 1.59
| РВА-7 Ф-7 ПС "Комсомольская" |  |  | Дата: 10.04.20 Время: 12:32 | Дата: 10.04.20 Время: 12:58 | Погодные условия, упало дерево у оп.84 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "Комсомольская" | Устранение причин аварии | 0.32
| ТП-422 |  |  | Дата: 17.04.20 Время: 11:32 | Дата: 17.04.20 Время: 12:31 | Нарушение электрической изоляции Т-1 ТП-422 | Устранение причин аварии | 0.41
| ВВ Ф-2 ПС "МИС" |  |  | Дата: 17.04.20 Время: 16:10 | Дата: 17.04.20 Время: 16:46 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ Ф-2 ПС МИС до ТП-510 | Устранение причин аварии | 0.31
| МВ Ф-4 РП-13 |  |  | Дата: 28.04.20 Время: 13:03 | Дата: 28.04.20 Время: 16:00 | Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ТП-484 до ТП-492 | Устранение причин аварии | 0.24
| ВВ Ф-37 ПС "Западная" |  |  | Дата: 29.04.20 Время: 02:29 | Дата: 29.04.20 Время: 03:20 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ РЯ-109 до РЯ-114 | Устранение причин аварии | 1.275
| ВВ Ф-21 РП-25 |  |  | Дата: 29.04.20 Время: 02:29 | Дата: 29.04.20 Время: 04:45 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ТП-90 до ТП-138 | Устранение причин аварии | 0.93
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 5.075