## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
декабрь 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4кВ по ф-2 "ТП-595" (ССК) | - | - | Дата: 04.12.17 Время: 08:05 | Дата: 04.12.17 Время: 11:55 | Оборван провод | Устранение причин аварии | 0.6
| ВЛ-6кВ по ф-4 "РП-13" | - | - | Дата: 05.12.17 Время: 00:03 | Дата: 05.12.17 Время: 00:49 | Погодные условия | Устранение причин аварии | 0.195
| КЛ-6кВ ф-17 "РП-3" | - | - | Дата: 09.12.17 Время: 22:54 | Дата: 10.12.17 Время: 00:05 | Повреждение КЛ-6 кВ ф-17 РП-3 -ТП-150, нитка "А" | Устранение причин аварии | 1
| КЛ-6кВ ф-1 "РП-18" | - | - | Дата: 11.12.17 Время: 16:00 | Дата: 11.12.17 Время: 16:56 | Короткое замыкание КЛ-6 кВ РП-18, ф-1 ТП-115 | Устранение причин аварии | 0.84
| ТП-590 | - | - | Дата: 19.12.17 Время: 05:18 | Дата: 19.12.17 Время: 17:20 | Короткое замыкание в РУ-0,4 кВ | Устранение причин аварии | 4.19
| ГПП "Южная" ф-25 | - | - | Дата: 28.12.17 Время: 03:35 | Дата: 28.12.17 Время: 4:53 | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-18-РЯ-91 | Устранение причин аварии | 0.813
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 7.638