## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
ЗАО "Квант"
Апрель 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 174.636 | 86.6
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 80.312 | 55.8
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 623.92 | 81.32
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 616.761 | 65.4
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 75.65
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 444 | 48.8
| РП 6 (10) кВ, шт | 16
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-7 ПС «Южная» | - | - | Дата: 1.04.2013 Время: 14:30 | Дата: 1.04.2013 Время: 15:25 | Повреждение КЛ-6кВ ф-7 «Южная» - ТП-22 | Устранение причин аварии | 0,7
| ф-20 «Водозабор» | - | - | Дата: 6.04.2013 Время: 6:00 | Дата: 6.04.2013 Время: 6:45 | Самопроизвольное отключение ВН в ТП- «КНС» в сторону ф-20 «ВДЗ» | Устранение причин аварии | 0,05
| ф-22 РП-7 | - | - | Дата: 9.04.2013 Время: 12:45 | Дата: 9.04.2013 Время: 13:05 | Повреждение на линии ЗАО «Руспром» | Устранение причин аварии | 0.18
| ф-36 ПС «МИС» | - | - | Дата: 10.04.2013 Время: 11:06 | Дата: 10.04.2013 Время: 11:27 | Повреждение на линии ЗАО «ЭиСС» | Устранение причин аварии | 0.3
| ф-22 ПС «Комсомольская» | - | - | Дата: 10.04.2013 Время: 15:25 | Дата: 10.04.2013 Время: 16:43 | Дефект на ВЛ-6кВ из-за погодных условий (ветер) | Устранение причин аварии | 1.25
| ТП-213 | - | - | Дата: 11.04.2013 Время: 8:40 | Дата: 11.04.2013 Время: 12:45 | Перекрытие рубильников в РУ-0,4кВ, сгорел предохранитель на Т-1 | Устранение причин аварии | 1.177
| II с.ш.6 кВ ПС «Водозабор» | - | - | Дата: 11.04.2013 Время: 14:43 | Дата: 11.04.2013 Время: 15:10 | Отключение ВЛ-110-ВДН-1 | Устранение причин аварии | 0.05
| ГПП «МИС» ф-53 | - | - | Дата: 20.04.2013 Время: 8:25 | Дата: 20.04.2013 Время: 11:32 | Повреждение абоненской КЛ-10 кВ «НТЦ МИС» | Устранение причин аварии | 0.05
| ТП-480 | - | - | Дата: 23.04.2013 Время: 19:00 | Дата: 23.04.2013 Время: 20:10 | Сгорел ПН-630А на главном рубильнике Т-2 | Устранение причин аварии | 0.12
| ТП-487 | - | - | Дата: 24.04.2013 Время: 3:40 | Дата: 24.04.2013 Время: 4:20 | Сгорели ПК-6кВ | Устранение причин аварии | 0.1
| ф-7 ПС «Комсомольская» | - | - | Дата: 26.04.2013 Время: 8:48 | Дата: 26.04.2013 Время: 10:57 | Отгорел воздушный шлейф на опоре ВЛ-6кВ | Устранение причин аварии | 0.96
| ф-36 ПС «МИС» |  |  | Дата: 26.04.2013 Время: 10:59 | Дата: 26.04.2013 Время: 11:37 | Повреждение на абонентской линии ЗАО «ЭиСС» | Устранение причин аварии | 0.25
| ф-36 ПС «МИС» |  |  | Дата: 26.04.2013 Время: 13:10 | Дата: 26.04.2013 Время: 13:30 | Повреждение на абонентской линии ЗАО «ЭиСС» | Устранение причин аварии | 0.1
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0.18