## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
ноябрь 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ф-4" РП-25" | - | - | Дата: 31.10.17 Время: 19:10 | Дата: 31.10.17 Время: 21:05 | Короткое замыкание КЛ-6 кВ ТП-47--ТП-99 нитка "А" | Устранение причин аварии | 3.2
| ф-13"СБРУ ВДЗ" | - | - | Дата: 01.11.17 Время: 03:40 | Дата: 01.11.17 Время: 15:27 | Короткое замыкание ВЛ-6 кВ из-за погодных условий | Устранение причин аварии | 1.5
| ф-17 ПС Восточная | - | - | Дата: 01.11.17 Время: 11:25 | Дата: 01.11.17 Время: 12:32 | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-59-ТП-72 | Устранение причин аварии | 1.35
| РП-16, 3с.ш. и 4с.ш. 6кВ | - | - | Дата: 01.11.17 Время: 21:07 | Дата: 01.11.17 Время: 21:32 | Не установлено | Устранение причин аварии | 1.2
| ВВ Ф-6 РП-30 | - | - | Дата: 17.11.17 Время: 11:50 | Дата: 17.11.17 Время: 12:49 | Короткое замыкание из-за механического поверждения ВЛ-6кВ (ЗАО "ЭиСС") | Устранение причин аварии | 2.6
| ВЛ-6кВ по Ф-6 РП-30 | - | - | Дата: 20.11.17 Время: 15:26 | Дата: 20.11.17 Время: 15:52 | Короткое замыкание из-за механического повреждения ВЛ-6кВ абонентской линии | Устранение причин аварии | 1.25
| РП-4 (1 с.ш.10кВ) | - | - | Дата: 21.11.17 Время: 12:56 | Дата: 21.11.17 Время: 13:45 | Короткое замыкание на шинах РП-4 (АО "ССК") | Устранение причин аварии | 0.56
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 11.66