## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Ноябрь 2018 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ТП-37-П ф-12 | - | - | Дата: 04.11.18 Время: 17:30 | Дата: 04.11.18 Время: 19:30 | Повреждение изоляции кабеля ф-12 ТП-37-П | Устранение причин аварии | 0.05
| ПС "Восточная" Ф-31 | - | - | Дата: 09.11.18 Время: 09:30 | Дата: 09.11.18 Время: 11:00 | Повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-399-ТП-400 | Устранение причин аварии | 0.9
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0.95