## 1
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "Квант"
май 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 272.001 | 86.79
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 90.534 | 55.92
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 818.54 | 81.45
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 803.67 | 65.64
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 76.18
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 475 | 49.14
| РП 6 (10) кВ, шт | 19
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| РП-13 | - | - | Дата: 29.04.17 Время: 21:50 | Дата: 29.04.17 Время: 23:08 | Короткое замыкание КЛ-10 кВ ф-15, ф-54 ПС "АВА" | Устранение причин аварии | 4.18
| ТП-62-П | - | - | Дата: 12.05.17 Время: 14:00 | Дата: 12.05.17 Время: 16:35 | Механическое повреждение в результате усиления ветра | Устранение причин аварии | 0.55
| ф-7 РП-25 | - | - | Дата: 24.05.17 Время: 15:30 | Дата: 24.05.17 Время: 16:49 | Короткое замыкание КЛ-6кВ ТП-131-ТП-135 | Устранение причин аварии | 1.88
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 6.61