## сентябрь 2021
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Сентябрь 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| АВМ Т-1 ТП-96 |  |  | Дата: 01.09.21 Время: 08:55 | Дата: 01.09.21 Время: 09:10 | КЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-96 до хозблока (концевая разделка в эл.щитовой) | Устранение причин аварии | 0.049
| КЛ-0,4кВ Ф-6,18 ТП-387 |  |  | Дата: 02.09.21 Время: 11:05 | Дата: 02.09.21 Время: 12:00 | Механическое повреждение КЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-387 до дома Чапаева 133 | Устранение причин аварии | 0.10729
| ТП-160 АВМ Т-1 |  |  | Дата: 06.09.21 Время: 02:50 | Дата: 06.09.21 Время: 03:23 | Нарушение контакта в электрощитовой больницы | Устранение причин аварии | 0.04125
| МВ Ф-17 РП-18 |  |  | Дата: 08.09.21 Время: 05:50 | Дата: 08.09.21 Время: 07:45 | 3 фазное короткое замыкание КЛ-6кВ ТП-213 до ТП-214 | Устранение причин аварии | 1.455
| ВВ Ф-10 ПС"Восточная" |  |  | Дата: 30.09.21 Время: 05:20 | Дата: 30.09.21 Время: 06:39 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ РЯ-49 до ТП-125 | Устранение причин аварии | 0.79283
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 2.4454