## декабрь 2021
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
АО "ОРЭС-Тольятти"
Декабрь 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | общая протяженность, количество | Износ, % | дата |  | причины аварии | мероприятия по устранению | объем МВтч
|  |  |  | отключения | включение в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях
5.1 | ВЛ-0,4 кВ, км | 355.2 | 87.35
5.2 | ВЛ-6 (10) кВ, км | 92.624 | 56.41
5.3 | КЛ-0,4 кВ, км | 827.534 | 81.79
5.4 | КЛ-6 (10) кВ, км | 850.56 | 65.86
5.5 | ПС 110/10/6 кВ, шт | 1 | 77.08
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | 497 | 50.32
| РП 6 (10) кВ, шт | 20
5.3. | Аварийные отключения | - | - | - | - | - | -
5.3.1 | - вызванные авариями | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ВЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-0,4 кВ, км | - | - | - | - | - | -
| КЛ-6 (10) кВ, км | - | - | - | - | - | -
| ПС 110/10/6 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| ТП 6 (10)/0,4 кВ, шт | - | - | - | - | - | -
| РП 6 (10) кВ, шт | - | - | - | - | - | -
5.3.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | - | -
| ВВ Ф-11 РП-7 |  |  | Дата: 07.12.21 Время: 10:52 | Дата: 07.12.21 Время: 13:20 | При отключении РТ-трансформатора возникла дуга | Устранение причин аварии | 2.6553
| КЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-438 |  |  | Дата: 07.12.21 Время: 11:20 | Дата: 07.12.21 Время: 12:18 | При благоустройстве территории повредили КЛ-0,4кВ стороннней организацией на Есенина 4 | Устранение причин аварии | 0.13289
| ВВ Ф-27 ГПП "Восточная |  |  | Дата: 10.12.21 Время: 13:15 | Дата: 10.12.21 Время: 13:50 | Повреждена КЛ-6кВ Ф-27 Вост до ТП-118 | Устранение причин аварии | 0.32248
| ВВ Ф-11 ПС Восточная |  |  | Дата: 29.12.21 Время: 09:44 | Дата: 29.12.21 Время: 10:11 | Повреждена КЛ-6кВ Ф-11 Вост доТП-107а | Устранение причин аварии | 0.34335
5.4 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии | [6 empty] | 0.34335