## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## внерегламентные
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 2022 | год
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-6 кВ ВВ Ф-5 ПС МИС | 6 (6.3) | 11,23 2022.01.25 | 13,10 2022.01.25 | В | 1.78 | 2 | 2 | ТП-446, 445, 444,443 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 924 |  | оперативный журнал отключений № 69 акт расследования технологического нарушения №1 от 25.01.2022г | 3.4.14 | 4.13 | 1 | нарушение электрического контакта обрыв цепи ТП-443 до ТП-511
2 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВВ Ф-28 МИС | 6 (6.3) | 05,47 2022.02.04 | 07,23 2022.02.04 | В | 1.6 | 2 | 2 | ТП-453 Т-2, ТП-464,463, 566, 452,436,462, 702 | ВоКС | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 870 |  | оперативный журнал отключений № 69 акт расследования технологического нарушения №2 от 04.02.22г. | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | налипание снега ВЛ-6кВ ТП-566 до ТП-462 оп.7
3 | Центральный сетевой район | КЛ | РП-3 Ф-9 ВВ | 6 (6.3) | 13,25 2022.03.15 | 14,18 2022.03.15 | В | 0.883 | 2 | 2 | ТП-336 Т-2, ТП-337 Т-1 | 0 | ООО "Финстройсервис" торговый дом "Алтын" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 350 |  | оперативный журнал №69, акт расследования технологического нарушения №3 от 15.03.22Г. | 3.4.14 | 4.13 | 1 | двух фазное повреждение КЛ-6кВ ТП-107а до ТП-337
4 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ПС Матюшкино" Ф-28 ВВ | 10 (10.5) | 14,20 2022.03.22 | 14,30 2022.03.22 | В | 0.167 | 2 | 2 | ТП-30 Т-2,ТП-31,38,39,61, 62,63,53 Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 845 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №4 от 22.03.22Г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | погодные условия, осмотрелои ВЛ-10 кВ
5 | Центральный сетевой район | КЛ | ПС "Восточная" Ф-17 ВВ | 6 (6.3) | 09,52 2022.03.25 | 11,25 2022.03.25 | В | 1.55 | 2 | 2 | ТП-58,319,60, 61,71,59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.56 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №5 от 25.03.22Г. | 3.4.8 | 4.13 | 0 | Ф-17 Вост до ТП-58
6 | Комсомольский сетевой район | КЛ | РП-7 Ф-7 ВВ | 10 (10.5) | 01,30 2022.03.28 | 02,54 2022.03.28 | В | 1.4 | 2 | 2 | ТП-542 Т-2 ,543, 544,545, Т-1ТП-546,КТП-660 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 615 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №6 от 28.03.22Г. | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | КЛ-10 кВТ ТП-545 до ТП-660
7 | Центральный сетевой район | КЛ | ПС "Западная Ф-31 ВВ | 6 (6.3) | 00,50 2022.03.31 | 02,33 2022.03.31 | В | 1.717 | 2 | 2 | ТП-93,85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 445 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №7 от 31.03.22Г. | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1 нитка КЛ-6кВ от ТП-93 до ТП-85
8 | Центральный сетевой район | ПС | ПС "Западная" 1 секция | 6 (6.3) | 18,00 2022.04.05 | 18,30 2022.04.05 | В | 0.5 | 3 | 2 | ТП-234,83, 129,216,131, 132,153,163, 199,179,202, 81,80,42,40, 43,298,230, 158,203,96, 134,154,153, 23, СБРУ, ЗРУ | 0 | ООО "ВоКС" | 29 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 5600 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК"); филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №8 от 05.04.22Г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Диф защита Т-1 на ПС "Западная"
9 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 РП-30 оп.54 | 6 (6.3) | 16,30 2022.04.20 | 20,23 2022.04.20 | В | 3.883 | 2 | 2 | ТП-715,431 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 296 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №9 от 20.04.22Г. | 3.4.8.5 | 4.14 | 0 | подбита опора 54 фирма Автострой
10 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ Ф-26 ПС "Южная" Ф-27 ПС "Южная" | 6 (6.3) | 14,29 2022.04.22 | 16,29 2022.04.22 | В | 2 | 2 | 2 | ТП-325 Т-2, ТП-227 Т-2,ТП-225,ТП-95 Т-2,ТП-24 Т-2, ТП-909 Т-2, ТП-1,2,9,8,14,13 | 0 | ООО "ВоКС", ТГУ, Пивзавод | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2466 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №10 от 22.04.22Г. | 3.4.8 | 4.14 | 0 | механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2 до тп-9
11 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 РП-30 | 6 (6.3) | 14,15 2022.05.23 | 16,25 2022.05.23 | В | 2.167 | 2 | 2 | ТП-713,483, 590, 585, РЯ-1. РЯ-127 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 821 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК");ЗАО "Энергетика и связь строительства | оперативный журнал №71, акт расследования технологического нарушения №11 от 23.05.22Г | 3.4.14 | 4.13 | 1 | Повреждение КЛ-6кВ от оп.4 до РВА-1
12 | Комсомольский сетевой район | КЛ | МВ Ф-7 РП-13 | 10 (10.5) | 08,03 2022.06.01 | 09,12 2022.06.01 | В | 1.15 | 2 | 2 | ТП-571 Т-2, Т-2 ТП-572, Т-2 ТП-573 | 0 | ПАО "Т-Плюс", ООО "ВоКС" | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 855 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №12 2022-06-01 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | Повреждена КЛ-10кВ ТП-571 до ТП-577 по Ф-7 РП-13
13 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-28 ПС "Матюшкино" | 10 (10.5) | 09,33 2022.06.15 | 11,12 2022.06.15 | В | 1.65 | 2 | 2 | ТП-61, 62, 63, 31, 38, 39 Т-2, ТП-53, 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 623 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №13 2022-06-15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | повреждение в эл.установке ПАО АО "Россети Волга"
14 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ПС "Комсомольская" Ф-7 МВ | 6 (6.3) | 13,40 2022.06.21 | 14,56 2022.06.21 | В | 1.27 | 2 | 2 | ТП-427, 432, 730, 433, 439, 732, 440, 708, 736, 412, 512, 513, 435, 409, 754, 410, 413а, 413, 414, 630, 728, КТПН-9, 10, 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 780 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №14 2022-06-21 2022-06-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-6кВ Ф-7 ПС "Комс" до РВНО-30
15 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ПС "Комсомольская" Ф-22 МВ | 6 (6.3) | 10,40 2022.06.22 | 11,35 2022.06.22 | В | 0.92 | 2 | 2 | ТП-271К, 404, 405, 408, 499, 500, 505, 567, 581, 712, 727, 729, 731, 733, 738, 740, 739, 749, 755, 756, 792 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 872 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №15 от 2022-08-22 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-6кВ Ф-22 ПС "Комс" до РВНО-31
16 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4 кВ Ф-1,9 ТП-55 | 0.38 | 13,24 2022.06.29 | 16,58 2022.06.29 | В | 3.57 | 2 | 2 | ТП-55 ф-1,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №16 2022-06-29 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | механическое повреждение
17 | Центральный сетевой район | КЛ | РП-26 Ф-15 ВВ | 6 (6.3) | 16,08 2022.06.30 | 17,12 2022.06.30 | В | 1.07 | 2 | 2 | ТП-175, 171 Т-2, ТП-168,169,170, 177 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 910 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №17 2022-06-30 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | повреждена КЛ-6кВ ТП-168-169-175
18 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-15 ПС "Восточная" | 6.3 | 09,10 2022.07.01 | 10,04 2022.07.01 | В | 0.9 | 2 | 2 | ТП-56, 57, 172, 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 815 |  | Оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №18 2022-07-01 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-6кВ от ТП-57 lдо ТП-56 механически теплосети
19 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-14 ПС Матюшкино | 10.5 | 09,26 2022.07.07 | 11,51 2022.07.07 | В | 2.417 | 2 | 2 | ТП-30 Т-1, ТП-32, 35, 50, 48, 59, 60, 40, 41, 54, 36, 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 562 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | Оперативный журнал №71 отключений акт №19 расследования технологического нарушения 2022-07-07 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | ТП-40 до ТП-36
20 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-28 ПС "Матюшкино" | 10.5 | 09,37 2022.07.07 | 15,32 2022.07.07 | В | 5.917 | 2 | 2 | ТП-30 Т-2, ТП-61, 62, 38, 39, 63, ТП-53 Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 450 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | Оперативный журнал №71 отключений акт №20 расследования технологического нарушения 2022-07-07 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-10кВ ТП-31 до ТП-38
21 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-5 РП-27 | 6.3 | 10,05 2022.07.26 | 11,55 2022.07.26 | В | 1.833 | 2 | 2 | ТП-278, 294, 279, 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 140 |  | Оперативный журнал №72 отключений акт №21 расследования технологического нарушения 2022-07-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | КЛ-6кВ РЯ-18 яч 3 до оп.1
22 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-6 ПС Портовая | 6.3 | 10,40 2022.07.26 | 11,28 2022.07.26 | В | 0.8 | 2 | 2 | ТП-318, 265, 357, 258, 264, 263, 262, 261, 260, КТПН-6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 680 |  | Оперативный журнал №72 отключений акт №22 расследования технологического нарушения 2022-07-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | ТП-262 до ТП-263
23 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-23 ПС"РК" | 6.3 | 01,00 2022.07.28 | 02,07 2022.07.28 | В | 1.116 | 2 | 2 | ТП-301, 930, 303, 306,309, 40,41, 41а | 0 | ООО ВоКС | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 726 |  | оперативный журнал №72 отключений акт №23 расследования технологического нарушения 2022-07-28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | от ТП-306 до ТП-309 - абонентский, и РЯ-37 до ТП-306
24 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-9 ТП-55 | 0.38 | 01,30 2022.08.08 | 10,44 2022.08.08 | В | 9.23 | 2 | 2 | Ф-9 ТП-55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | оперативный журнал № 49 акт расследования технологического нарушения № от _____.22Г | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 3-х фазное кз КЛ-0,4кВ Ф-9 ТП-55
25 | Центральный сетевой район | КЛ | ТП-136 АВМ Т-1 | 0.38 | 13,56 2022.08.11 | 15,12 2022.08.11 | В | 1.27 | 2 | 2 | АВМ Т-1 ТП-136 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165 |  | оперативный журнал № 49 акт расследования технологического нарушения № от _____.22Г | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-0,4 Ф- 4 ТП-136 до дома К.Маркса 40, (механическое повреждение персоналом Т-Плюс
26 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-17 ТП-444 | 0.38 | 11,40 2022.08.16 | 12,10 2022.08.16 | В | 0.5 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-17 ТП-444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 |  | оперативный журнал № 49 акт расследования технологического нарушения № от _____.22Г | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-0,4 Ф- 17 ТП-444 до ВРУ дома Матросова 36 (механическое повреждение персоналом Т-Плюс
27 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ-Ф-37 ПС МИС | 6 (6.3) | 13,40 2022.08.19 | 15,00 2022.08.19 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП-519,518,569 | ПАО Т-Плюс | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1275 |  | оперативный журнал № 72 акт расследования технологического нарушения № от _____.22Г | 3.4.14 | 4.13 | 1 | КЛ-6кВ Ф-37 МИС до ТП-519 и КЛ-6кВ ТП-519 до ТП-416
28 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВВ Ф-7 ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 14,31 2022.08.19 | 17,21 2022.08.19 | В | 2.83 | 2 | 2 | ТП-427, КТПН-9,10,11, ТП-433, 432, 730, 439,732, 708,440, 736,512, 513,, 412,409, 432,410, 754,413а,413,414, 630,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 504 |  | оперативный журнал № 72 акт расследования технологического нарушения № от _____.22Г | 3.4.8 | 4.14 | 0 | сбита опора 137 от ВЛ-6кВ
29 | Центральный район | КЛ | ВВ ф-20 ПС "Водозабор" | 6 (6.3) | 10,30 2022.08.30 | 11,30 2022.08.30 | В | 1 | 2 | 2 | ТП-КНС (Т-2), ТП-котельная (Т-2), ТП-ЦТП(Т-2) | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1698 | ООО "Самарская электросетевая компания" | оперативный журнал № 73 акт расследования технологического нарушения № от _____.22Г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | повреждение оборудования (КЛ-6кВ) в смежной электрической сети
30 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ ф-11 ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 11,49 2022.09.06 | 12,29 2022.09.06 | В | 0.67 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-107А, 109, 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 698 |  | оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №30 2022-09-06 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЛ-6кВ ф-11 ПС Восточная - ТП-107А
31 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-11 РП-7 | 10 (10.5) | 08,58 2022.09.29 | 10,56 2022.09.29 | В | 1.97 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ Т-1 ТП-441, Т-1 ТП-406, Т-1 ТП-540, Т-1 ТП-541, ТП-420 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1075 |  | оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №31 от 2022-09-29 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЛ-10 кВ ТП-420 до ТП-547
32 | Центральный сетевой район | КЛ | Ф-15 ТП-57 КЛ-0,4 кВ | 0.38 | 16,15 2022.10.04 | 20,43 2022.10.04 | В | 4.47 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ Ф-15 ТП-57 КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 |  | оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №32 2022-10-04 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | механическое повреждение КЛ-0,4кВ Ф-15 до дома Мира 100
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-422 АВМ Т-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,45 2022.10.05 | 15,50 2022.10.05 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП 0.38 кВ РУ-0,4кВ Т-2 ТП-422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 |  | оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №33 2022-10-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | самопроизвольное отключение АВМ Т-2 ТП-422
34 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-6 РП-31 | 10 (10.5) | 10,33 2022.10.20 | 12,34 2022.10.20 | В | 2.02 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-31, ТП-37, ТП-38, ТП-36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 663 |  | оперативный журнал №74 акт расследования технологического нарушения №34 2022-10-20 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | дефектов не обнаружено
35 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-11 РП-7 | 10 (10.5) | 14,20 2022.10.20 | 15,25 2022.10.20 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-1 ТП-441, ТП-406, ТП-540, ТП-541, ТП-420, ТП-670, Т-2 ТП-547 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1075 |  | оперативный журнал №74 акт расследования технологического нарушения №35 2022-10-20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-670
36 | Комсомольский сетевой район | ТП | ВВ Ф-10 РП-30 | 6 (6.3) | 08,35 2022.11.02 | 11,44 2022.11.02 | В | 3.15 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-431, 631,724,748,632,715,747,720,719 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1090 |  | оперативный журнал №74 акт расследования технологического нарушения №36 2022-11-02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | Поврежден изолятор в КТП-720
37 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-13 РП-7 | 10 (10.5) | 11,08 2022.12.19 | 12,10 2022.12.19 | В | 1.03 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-1 ТП-542,543, 544, 545, Т-2 ТП-546 | 0 | ПАО Т-Плюс | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 872 |  | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №37 2022-12-19 | 3.4.8 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-546 до ТП-547 по Ф-13 РП-7 (ПАО Т-Плюс)
38 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-4 РП-2 | 6 (6.3) | 05,50 2022.12.26 | 08,10 2022.12.26 | В | 2.33 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-285, 284, 286, 275, 356, 271 | АО "ВоКС" | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 843 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №38 2022-12-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЛ-ТП-271 до РП-1 Ф-3 (нарушение изоляции кабеля)
39 | Комсомольский сетевой район | КЛ | МВ Ф-18 РП-13 | 10 (10.5) | 15,44 2022.12.27 | 16,50 2022.12.27 | В | 1.1 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-1 ТП-577, ТП-572, ТП-571 | 0 | АО "ВоКС" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 688 |  | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №39 2022-12-27 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | КЛ-10 кВ Ф-18 РП-13 до ТП-571(нарушение изоляции кабеля)
40 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-38 ПС МИС | 6 (6.3) | 10,22 2022.12.28 | 12,11 2022.12.28 | В | 1.82 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-2 ТП-622, ТП-459, ТП-460, ТП-448, ТП-428 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 835 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №40 2022-12-28 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | КЛ-6 кВ ТП-460 до ТП-448 (нарушение изоляции кабеля)

## Январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | январь | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-466/1/2/3/4 (Лада-Лист) | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.03 | 16,00 2022.01.03 | П | 7 | ТП-466/1/2/3/4 (Лада-Лист) | Лада-Лист | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
2 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-304 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.11 | 12,00 2022.01.11 | П | 3 | ТП-304 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
3 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-584 | 0.38 | 10,00 2022.01.11 | 12,00 2022.01.11 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-585 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.11 | 16,30 2022.01.11 | П | 3 | ТП-585 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 425 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
5 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-316 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.11 | 16,30 2022.01.11 | П | 3 | ТП-316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВН
6 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,19 ТП-507 | 0.38 | 14,00 2022.01.11 | 16,00 2022.01.11 | П | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6,19 ТП-507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета в эл.щитовой
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-67 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.12 | 12,00 2022.01.12 | П | 3 | ТП-67 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | Замена ВРУ дома Чайкиной 85
8 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-8,4 ТП-510 | 0.38 | 09,00 2022.01.12 | 15,00 2022.01.12 | П | 6 | КЛ-0,4кВ Ф-8,4 ТП-510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-453 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.12 | 16,30 2022.01.12 | П | 3 | 1 с.ш.-0,4кВ, Т-1 ТП-453 | 0 | МЧС | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-86 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.13 | 12,00 2022.01.13 | П | 3 | ТП-86 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 436 |  |  |  |  | 1 | Замена ВРУ дома Чайкиной 85
11 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,2 ТП-510 | 0.38 | 09,00 2022.01.13 | 15,00 2022.01.13 | П | 6 | КЛ-0,4кВ Ф-2,6 ТП-510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
12 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-641 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.13 | 12,00 2022.01.13 | П | 3 | ТП-641 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-95 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.14 | 12,00 2022.01.14 | П | 3 | ТП-95 | ООО ВоКС | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
14 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ ф-4,2, ТП-418 | 0.38 | 09,00 2022.01.17 | 11,00 2022.01.17 | П | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-4,2, ТП-418, | 0 | ПАО Т-Плюс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-123 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.17 | 12,00 2022.01.17 | П | 3 | ТП-123 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 275 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
16 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-8,10 ТП-224 | 0.38 | 10,00 2022.01.17 | 12,00 2022.01.17 | П | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-8,10 ТП-224 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ Ф-8,10
17 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-472 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.17 | 16,30 2022.01.17 | П | 3 | ТП-472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
18 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-4,12 ТП-160 | 0.38 | 14,00 2022.01.17 | 16,00 2022.01.17 | П | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-4,12 ТП-160 | 0 | поликлиника ЦРБ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета в эл.щитовой
19 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-477 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.18 | 12,00 2022.01.18 | П | 3 | ТП-477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | текущтй ремонт
20 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.18 | 16,30 2022.01.18 | П | 3 | ТП-7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-324 1сш РУ-0,4/6кВ Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.19 | 12,00 2022.01.19 | П | 3 | 1сш РУ-0,4/6кВ Т-1 ТП-324 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
22 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-590 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.19 | 16,30 2022.01.19 | П | 3 | ТП-590 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-324 2сш РУ-0,4/6кВ Т-2 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.19 | 16,30 2022.01.19 | П | 3 | 2сш РУ-0,4/6кВ Т-2 ТП-324 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 375 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
24 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-447 1 сш РУ-0,4/6кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.20 | 12,00 2022.01.20 | П | 3 | 1 сш РУ-0,4/6кВ, Т-1ТП-447 | 0 | УВД Комсомольского района г.Тольятти | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
25 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-487 | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.20 | 12,00 2022.01.20 | П | 2 | ТП-487 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
26 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-216 | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.20 | 13,00 2022.01.20 | П | 3 | ТП-216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
27 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-447 2 сш РУ-0,4/6кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.21 | 12,00 2022.01.21 | П | 3 | 2 сш РУ-0,4/6кВ, Т-2ТП-447 | 0 | УВД Комсомольского района г.Тольятти | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
28 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-487 | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.21 | 12,00 2022.01.21 | П | 2 | ТП-487 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета в эл.щитовой абонента
29 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6.8. ТП-561 | 0.38 | 10,00 2022.01.21 | 12,00 2022.01.21 | П | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6.8. ТП-561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-6кВ
30 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ РЯ-86 до РЯ-152 | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.21 | 12,00 2022.01.21 | П | 2 | ТП-750,737, 588,711,589, 67К,699,714 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 653 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
31 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-380 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.24 | 12,00 2022.01.24 | П | 3 | ТП-380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
32 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-446 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.24 | 16,30 2022.01.24 | П | 3 | ТП-446 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-510 2сш РУ-0,4/6 Т-2 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.25 | 12,00 2022.01.25 | П | 3 | ТП-510 2сш РУ-0,4/6 Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
34 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-6 кВ ВВ Ф-5 ПС МИС | 6 (6.3) | 11,23 2022.01.25 | 13,10 2022.01.25 | В | 1.78 | ТП-446, 445, 444,443 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 924 |  | оперативный журнал отключений № 69 акт расследования технологического нарушения №1 от 25.01.2022г | 3.4.14 | 4.13 | 1 | нарушение электрического контакта обрыв цепи ТП-443 до ТП-511
35 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-510 1сш РУ-0,4/6 Т-1 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.25 | 16,30 2022.01.25 | П | 3 | ТП-510 1сш РУ-0,4/6 Т-1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
36 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.25 | 16,30 2022.01.25 | П | 3 | ТП-9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
37 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-592 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.26 | 12,00 2022.01.26 | П | 3 | ТП-592 2сшРУ-0,4/6кВ Т-2 | 0 | ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
38 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-592 | 6 (6.3) | 09,00 2022.01.26 | 12,00 2022.01.26 | П | 3 | ТП-592 1сшРУ-0,4/6кВ Т-1 | 0 | ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
39 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-70 | 6 (6.3) | 09,30 2022.01.26 | 12,30 2022.01.26 | П | 3 | ТП-70 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | ремонт КЛ-0,4кВ абонентом
40 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-11 Ф-4,22 | 0.38 | 10,00 2022.01.26 | 12,00 2022.01.26 | П | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-4,22 ТП-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
41 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-6 ВоКС | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.27 | 12,00 2022.01.27 | П | 2 | ТП-308, 2,4,6, 10,14,18 | ВоКС | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт трансформатора в ТП-6 ВоКС
42 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-10 ВоКС | 6 (6.3) | 10,00 2022.01.27 | 12,00 2022.01.27 | П | 2 | ТП-308, 2,4,6, 10,14,18 | ВоКС | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт трансформатора в ТП-10 ВоКС
43 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-80 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.27 | 16,30 2022.01.27 | П | 3 | ТП-80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
44 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-458 | 6 (6.3) | 13,30 2022.01.27 | 16,30 2022.01.27 | П | 3 | ТП-458,429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт трансформатора в ТП-80
45 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-344 | 6 (6.3) | 09,30 2022.01.28 | 11,30 2022.01.28 | П | 2 | ТП-344 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 45 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 44 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 1 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 45 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 44 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 1 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | февраль | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-41П | 10 (10.5) | 14,30 2022.02.01 | 16,30 2022.02.01 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-41П | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
2 | Центральный сетевой район | РП | РП-110 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.02 | 16,30 2022.02.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-1009, ТП-221, ТП-299, ТП-188, ТП-189, ТП-283 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
3 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-455 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.03 | 12,00 2022.02.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
4 | Комсомольский сетевой район | РП | РП-99 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.03 | 16,30 2022.02.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-360,279,294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
5 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВВ Ф-28 МИС | 6 (6.3) | 05,47 2022.02.04 | 07,23 2022.02.04 | В | 1.6 | 2 | 2 | ТП-453 Т-2, ТП-464,463, 566, 452,436,462, 702 | ВоКС | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 870 |  | оперативный журнал отключений № 69 акт расследования технологического нарушения №2 от 04.02.22г. | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | налипание снега ВЛ-6кВ ТП-566 до ТП-462 оп.7
6 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-398 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.05 | 12,00 2022.02.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-398 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.07 | 12,00 2022.02.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
8 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-17,20 ТП-441 | 0.38 | 10,00 2022.02.07 | 12,00 2022.02.07 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-17,20 ТП-441 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-498 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.07 | 16,30 2022.02.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
10 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-556 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.08 | 12,00 2022.02.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-556 1 сш РУ-0,4/6кВ, Т-1 | 0 | ПАО Т-Плюс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.08 | 16,30 2022.02.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
12 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-556 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.08 | 12,00 2022.02.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-556 2 сш РУ-0,4/6кВ, Т-2 | 0 | ПАО Т-Плюс | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.10 | 16,30 2022.02.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 447 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
14 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-724 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.10 | 16,30 2022.02.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-724 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.11 | 12,00 2022.02.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-20 | ПАО Т-Плюс | 0 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
16 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-37 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.14 | 12,00 2022.02.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-37 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
17 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-486 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.14 | 16,30 2022.02.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-486 | 0 | ПАО Т-Плюс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
18 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-260 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.15 | 12,00 2022.02.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
19 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-482 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.15 | 12,00 2022.02.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-482 1 сш 6/0,4кВ, Т-1 | 0 | В/ч 6622 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
20 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-482 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.15 | 16,30 2022.02.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-482 2 сш 6/0,4кВ, Т-2 | 0 | В/ч 6622 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-371 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.16 | 16,30 2022.02.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
22 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-145 | 0.38 | 13,30 2022.02.16 | 14,30 2022.02.16 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-145 Ф-7,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-69 | 0.38 | 10,00 2022.02.17 | 12,00 2022.02.17 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-69 Ф-7,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
24 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-31 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.17 | 16,30 2022.02.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-31 | 0 | ПАО Т-Плюс | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-72 | 0.38 | 14,00 2022.02.17 | 16,00 2022.02.17 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-72 Ф-7,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
26 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС Комсомольскя | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.18 | 14,00 2022.02.18 | П | 5 | 2 | 2 | ТП-791,271К, 738,567,515, 755,731 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ-6кВ
27 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-292 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.18 | 12,00 2022.02.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
28 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-421 | 10 (10.5) | 09,00 2022.02.21 | 12,00 2022.02.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-421 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 708 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
29 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-34 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.21 | 12,00 2022.02.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-34, РУ-0,4/6кВ 1 сш Т-1 | 0 | ПАО Т-Плюс | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
30 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-34 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.21 | 16,30 2022.02.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-34, РУ-0,4/6кВ 1 сш Т-1 | 0 | ПАО Т-Плюс | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 285 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
31 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-167 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.22 | 12,00 2022.02.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
32 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-493 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.22 | 12,00 2022.02.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-493 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
33 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-98 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.24 | 12,00 2022.02.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-98 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
34 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-41а | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.25 | 12,00 2022.02.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-41а | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
35 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-616 | 6 (6.3) | 08,30 2022.02.28 | 11,30 2022.02.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-616 | Тольяттинский завод пластиковой тары | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
36 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 13,30 2022.02.28 | 16,30 2022.02.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-54 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 415 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 36 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 35 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 1 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 81 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 79 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 2 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | март | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.01 | 12,00 2022.03.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
2 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-11 ВоКС | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.01 | 12,00 2022.03.01 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-11 ВоКС | ООО ВоКС | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
3 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-509 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.01 | 16,30 2022.03.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-509 | ПАО Т-Плюс | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-476 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.02 | 12,00 2022.03.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-476 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 251 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
5 | Центральный сетевой район | ПС | ПС СБРУ ВДЗ Ф-13 ВВ | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.02 | 16,00 2022.03.02 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-4,6,10,14,18, ТП-308 | ООО ВоКС | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | строительно -монтажные работы
6 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-85 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.02 | 16,30 2022.03.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-85а | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.03 | 12,00 2022.03.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-85а | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 251 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
8 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-562 | 10 (10.5) | 13,30 2022.03.03 | 16,30 2022.03.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-562 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-Магнит-Поволжский | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.04 | 12,00 2022.03.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-Магнит-Поволжский | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-134 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.04 | 16,30 2022.03.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-86 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.04 | 16,30 2022.03.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-86 Т-2 и РУ-0,4кВ 2 сш | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-73 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.05 | 12,00 2022.03.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-73 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-72 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.09 | 16,30 2022.03.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
14 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-543 Ф-6,10 | 0.38 | 10,00 2022.03.10 | 12,00 2022.03.10 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-543 Ф-6,10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 | Монтаж узлов учета в ВРУ нежпомещения
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.10 | 16,30 2022.03.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-60 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 523 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
16 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-56 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.11 | 12,00 2022.03.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 515 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-99 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.14 | 16,30 2022.03.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
18 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-226Г | 6 (6.3) | 14,00 2022.03.14 | 16,00 2022.03.14 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-226Г | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
19 | Центральный сетевой район | КЛ | РП-3 Ф-9 ВВ | 6 (6.3) | 13,25 2022.03.15 | 14,18 2022.03.15 | В | 0.883 | 2 | 2 | ТП-336 Т-2, ТП-337 Т-1 | 0 | ООО "Финстройсервис" торговый дом "Алтын" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 350 |  | оперативный журнал №69, акт расследования технологического нарушения №3 от 15.03.22Г. | 3.4.14 | 4.13 | 1 | двух фазное повреждение КЛ-6кВ ТП-107а до ТП-337
20 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-104 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.15 | 16,30 2022.03.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-104 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
21 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-541 | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.16 | 12,00 2022.03.16 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш-0,4кВ Т-1 ТП-541 | 0 | ПАО Т-Плюс | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-541
22 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-281 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.16 | 16,30 2022.03.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-281 | 0 | ЗАО Инваст пром | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-269 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.17 | 12,00 2022.03.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
24 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-225 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.18 | 12,00 2022.03.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-225 | 0 | Лада-Фут-Технолоджи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
25 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-568 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.18 | 12,00 2022.03.18 | П | 3 | 2 | 2 | Т-2 ТП-568 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
26 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-273 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.21 | 12,00 2022.03.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
27 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-17 ТП-511 | 0.38 | 09,00 2022.03.21 | 11,00 2022.03.21 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-17 ТП-511 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
28 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-3,7 ТП-510 | 0.38 | 14,00 2022.03.21 | 16,00 2022.03.21 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-3,7 ТП-510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт КЛ-0,4кВ
29 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-69 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.22 | 12,00 2022.03.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
30 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-442 | 6 (6.3) | 14,00 2022.03.22 | 17,00 2022.03.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-442 | ПАО Т-Плюс | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 741 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
31 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ПС Матюшкино" Ф-28 ВВ | 10 (10.5) | 14,20 2022.03.22 | 14,30 2022.03.22 | В | 0.167 | 2 | 2 | ТП-30 Т-2,ТП-31,38,39,61, 62,63,53 Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 845 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №4 от 22.03.22Г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | погодные условия, осмотрелои ВЛ-10 кВ
32 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-53П | 10 (10.5) | 09,30 2022.03.23 | 11,30 2022.03.23 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-53П 1сш 10/0,4кВ | 0 | ОАО ВоКС | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-53П | 10 (10.5) | 11,30 2022.03.23 | 13,30 2022.03.23 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-53П 2сш 10/0,4кВ | 0 | ОАО ВоКС | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
34 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-74 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.23 | 16,30 2022.03.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
35 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-201 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.24 | 12,00 2022.03.24 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш-6/0,4кВ Т-1 ТП-201 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
36 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-50-П | 10 (10.5) | 09,30 2022.03.24 | 12,30 2022.03.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-50П | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-201 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.24 | 16,30 2022.03.24 | П | 3 | 2 | 2 | 2сш-6/0,4кВ Т-2 ТП-201 | 0 | АГНКС | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
38 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-493 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.24 | 16,30 2022.03.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-493 | ООО ВоКС, Т Плюс | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
39 | Центральный сетевой район | КЛ | ТП-153 Ф-4,13 | 0.38 | 14,00 2022.03.24 | 16,00 2022.03.24 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-153 Ф-4,13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
40 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-374 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.25 | 12,00 2022.03.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
41 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-541 | 10 (10.5) | 09,00 2022.03.25 | 12,00 2022.03.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-541 2сш0,4 Т-2 | 0 | ПАО Т-Плюс | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт
42 | Центральный сетевой район | КЛ | ПС "Восточная" Ф-17 ВВ | 6 (6.3) | 09,52 2022.03.25 | 11,25 2022.03.25 | В | 1.55 | 2 | 2 | ТП-58,319,60, 61,71,59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.56 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №5 от 25.03.22Г. | 3.4.8 | 4.13 | 0 | Ф-17 Вост до ТП-58
43 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-441 | 0.38 | 10,00 2022.03.25 | 11,00 2022.03.25 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-441 Ф-3,9 | 0 | Станция "Скорая помощь" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
44 | Комсомольский сетевой район | КЛ | РП-7 Ф-7 ВВ | 10 (10.5) | 01,30 2022.03.28 | 02,54 2022.03.28 | В | 1.4 | 2 | 2 | ТП-542 Т-2 ,543, 544,545, Т-1ТП-546,КТП-660 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 615 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №6 от 28.03.22Г. | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | КЛ-10 кВТ ТП-545 до ТП-660
45 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-77 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.28 | 16,30 2022.03.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
46 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-553 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.28 | 16,30 2022.03.28 | П | 3 | 2 | 2 | Т-1 0,4сш ТП-553 | ПАО Т-Плюс | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | тех. присоединение
47 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 РП-30 | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.29 | 12,00 2022.03.29 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-714,633, 67К,711,589, 588,750 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 655 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ 6кВ
48 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-105 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.29 | 16,30 2022.03.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-105 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
49 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ РЯ-131 до ТП-452 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.30 | 12,00 2022.03.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
50 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВТП-452 до РЯ-130 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.30 | 12,00 2022.03.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-702, 464,463 | 0 | ОАО ВоКС | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
51 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-5,6 ТП-57 | 0.38 | 10,00 2022.03.30 | 11,00 2022.03.30 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-5,6 ТП-57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
52 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-147 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.30 | 16,30 2022.03.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-147 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
53 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-1,6 ТП-33 | 0.38 | 14,00 2022.03.30 | 16,00 2022.03.30 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-1,6 ТП-33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
54 | Центральный сетевой район | КЛ | ПС "Западная Ф-31 ВВ | 6 (6.3) | 00,50 2022.03.31 | 02,33 2022.03.31 | В | 1.717 | 2 | 2 | ТП-93,85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 445 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №7 от 31.03.22Г. | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 1 нитка КЛ-6кВ от ТП-93 до ТП-85
55 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ от ТП-458 до РЯ-129 | 6 (6.3) | 09,00 2022.03.31 | 12,00 2022.03.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-458,429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
56 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-111 | 6 (6.3) | 13,30 2022.03.31 | 16,30 2022.03.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-111 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
57 | Центральный сетевой район | КЛ | ТП-149 Ф-8,7 | 0.38 | 14,00 2022.03.31 | 16,00 2022.03.31 | П | 2 | 2 | 2 | Ф-8,7 ТП-149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 57 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 52 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 5 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 138 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 131 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 7 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | апрель | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ ТП-93 до ТП-85 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.01 | 12,00 2022.04.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-93 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | ремонт КЛ-6кВ ТП-93 до ТП-85
2 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-490 до РЯ-81 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.01 | 12,00 2022.04.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-493,641,490 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
3 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-149 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.01 | 12,00 2022.04.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 273 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
4 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-243 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.01 | 12,00 2022.04.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
5 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ РЯ-154 до КТП-484 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.04 | 12,00 2022.04.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-484 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | грозозащита
6 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-58 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.05 | 16,30 2022.04.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 414 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-335 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.05 | 16,30 2022.04.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
8 | Центральный сетевой район | ПС | ПС "Западная" 1 секция | 6 (6.3) | 18,00 2022.04.05 | 18,30 2022.04.05 | В | 0.5 | 3 | 2 | ТП-234,83, 129,216,131, 132,153,163, 199,179,202, 81,80,42,40, 43,298,230, 158,203,96, 134,154,153, 23, СБРУ, ЗРУ | 0 | ООО "ВоКС" | 29 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 5600 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК"); филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №8 от 05.04.22Г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Диф защита Т-1 на ПС "Западная"
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-48П | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.06 | 11,00 2022.04.06 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-48П | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудорвания
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-307 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.06 | 16,30 2022.04.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-305 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.06 | 16,30 2022.04.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-398 | 6 (6.3) | 14,00 2022.04.06 | 16,00 2022.04.06 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-398 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | Монтаж приборов учета
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-40 | 0.38 | 09,00 2022.04.07 | 12,00 2022.04.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ В РУ-0,4кВ ТП-40
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-276 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.07 | 16,30 2022.04.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
15 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 РП-30 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.07 | 16,30 2022.04.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-714,737, 67К,633,711, 750,589,588 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 653 |  |  |  |  | 1 | проверка грозозащиты
16 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-631 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.07 | 16,30 2022.04.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ТП-631
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-246 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.08 | 12,00 2022.04.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-246 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 414 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
18 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-Ф-4 и Ф-2 ТП-58 | 0.38 | 09,00 2022.04.08 | 12,00 2022.04.08 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-Ф-4 и Ф-2 ТП-58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета
19 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-12.16 ТП-15 | 0.38 | 09,30 2022.04.11 | 11,30 2022.04.11 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-12.16 ТП-15 | 0 | Поликлиника № 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета
20 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 РП-30 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.11 | 13,00 2022.04.11 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-431,715, 747,72,719,7 45,723,716, 721,584,73к, 744,717, | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1013 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
21 | Центральный сетевой район | ПС | ПС СБРУ ВДЗ ВВ Ф-22 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.11 | 16,00 2022.04.11 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-8,16 ВоКС | 0 | ООО "ВоКС" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | проверка работы РЗиА
22 | Центральный сетевой район | ПС | ПС "Южная"ЭиСС | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.11 | 13,00 2022.04.11 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-398 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | ЗАО "Энергетика и связь строительства |  |  |  | 1 | ремонт ные работы ЭиСС
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-253 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.11 | 16,30 2022.04.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-253 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
24 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-349 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.12 | 12,00 2022.04.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-349 1сш 6/0,4кВ, Т-1 | 0 | ОО ТД "Лайм" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
25 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,8 ТП-46 | 0.38 | 09,00 2022.04.12 | 11,00 2022.04.12 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6,8 ТП-46 | ООО "ВоКС" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт КЛ-0,4кВ
26 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-349 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.13 | 12,00 2022.04.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-349 2сш 6/0,4кВ, Т-2 | 0 | ОО ТД "Лайм" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
27 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-28 ПС Матюшкино | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.13 | 12,00 2022.04.13 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-10кВ Ф-28 ПС Матюшкино | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | проверка грозозащиты
28 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-14 ПС Матюшкино | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.14 | 12,00 2022.04.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-58П, 48П, 50П | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
29 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-339 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.14 | 12,00 2022.04.14 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
30 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-3.4.5 ТП-684 | 0.38 | 10,00 2022.04.14 | 12,00 2022.04.14 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-3.4.5 ТП-684 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
31 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-148 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.14 | 16,30 2022.04.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-148 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-908 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.15 | 12,00 2022.04.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
33 | Центральный сетевой район | ТП | КЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-226 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.15 | 14,30 2022.04.15 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-226Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета
34 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.17 | 17,00 2022.04.17 | П | 8 | 2 | 2 | ТП-791,271к,738, 738,567,515,755, 731,710,709,738, 402,437,434,740, 434,735,407,734, 408,758,505,499, 405,404,712,727, 136,733,500,729, 286к,581 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 632 |  |  |  |  | 1 | монтаж грозопровода на ВЛ-220 персонолом Россети
35 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.17 | 17,00 2022.04.17 | П | 8 | 2 | 2 | ТП-427,433,432, 730,439,732,708, 440,736,512,513, 412,409,754,435, 410 754,435,410, 754,410,413а,630, 413,414,728 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 504 |  |  |  |  | 1 | монтаж грозопровода на ВЛ-220 персонолом Россети
36 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-250К | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.18 | 12,00 2022.04.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-250К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
37 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-19 РП-16 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.18 | 12,00 2022.04.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-352 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Ревизия грозозащиты
38 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-57 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.18 | 12,00 2022.04.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-57 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
39 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-288 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.19 | 12,00 2022.04.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
40 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ от РЯ-110 до РЯ-13 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.19 | 12,00 2022.04.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-288,221, 1009, 299,300,222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
41 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-584 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.19 | 16,30 2022.04.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
42 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-278 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.20 | 12,00 2022.04.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
43 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-79 | 0.38 | 10,00 2022.04.20 | 17,00 2022.04.20 | П | 7 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 200 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") |  |  |  | 1 | работы АО ССК
44 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-76 | 0.38 | 10,00 2022.04.20 | 17,00 2022.04.20 | П | 7 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 200 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") |  |  |  | 1 | работы АО ССК
45 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-466 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.20 | 16,30 2022.04.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-466 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
46 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6РП-30 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.20 | 16,30 2022.04.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-722,486,494, 591 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 839 |  |  |  |  | 1 | ревизия грозозащиты
47 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 РП-30 оп.54 | 6 (6.3) | 16,30 2022.04.20 | 20,23 2022.04.20 | В | 3.883 | 2 | 2 | ТП-715,431 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 296 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №9 от 20.04.22Г. | 3.4.8.5 | 4.14 | 0 | подбита опора 54 фирма Автострой
48 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-328 | 0.38 | 10,00 2022.04.21 | 15,00 2022.04.21 | П | 5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") |  |  |  | 1 | работы АО ССК
49 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-3 ЖК | 10 (10.5) | 14,00 2022.04.21 | 16,00 2022.04.21 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-3 ЖК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | подключение КЛ-0,4кВ
50 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 10,30 2022.04.21 | 12,30 2022.04.21 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | поверка приборов учета
51 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-484 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.21 | 12,00 2022.04.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-484 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
52 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 РП-30 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.21 | 16,30 2022.04.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-742,741, 713,483,590, 585, 743,593, 587 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | проверка устройств грозозащиты
53 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-142 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.21 | 16,30 2022.04.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-142 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 425 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
54 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-2.5 ТП-61 | 0.38 | 10,00 2022.04.22 | 12,00 2022.04.22 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-2.5 ТП-61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета
55 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ Ф-26 ПС "Южная" Ф-27 ПС "Южная" | 6 (6.3) | 14,29 2022.04.22 | 16,29 2022.04.22 | В | 2 | 2 | 2 | ТП-325 Т-2, ТП-227 Т-2,ТП-225,ТП-95 Т-2,ТП-24 Т-2, ТП-909 Т-2, ТП-1,2,9,8,14,13 | 0 | ООО "ВоКС", ТГУ, Пивзавод | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2466 |  | оперативный журнал №70, акт расследования технологического нарушения №10 от 22.04.22Г. | 3.4.8 | 4.14 | 0 | механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2 до тп-9
56 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-233 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.25 | 16,30 2022.04.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-233 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
57 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-466 (1сш - 0,4кВ и Т-1) | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.26 | 16,30 2022.04.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-466 (1сш - 0,4кВ и Т-1) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
58 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-33 | 6 (6.3) | 13,30 2022.04.26 | 16,30 2022.04.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 621 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
59 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-202 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.27 | 12,00 2022.04.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-202 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
60 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 14,00 2022.04.28 | 16,00 2022.04.28 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-1 | 0 | ТГУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 272 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
61 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-267 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.29 | 12,00 2022.04.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-267 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 61 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 58 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 3 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 199 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 189 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 10 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | май | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,8 ТП-46 | 0.38 | 10,00 2022.05.06 | 12,00 2022.05.06 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6,8 ТП-46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | монтаж узла учета
2 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кв Ф-1.15 ТП-555 | 0.38 | 13,30 2022.05.06 | 15,30 2022.05.06 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кв Ф-1.15 ТП-555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | ревизия вводного рубильника в ВРУ дома
3 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-179 | 6 (6.3) | 13,00 2022.05.06 | 15,00 2022.05.06 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-179 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-756 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.11 | 12,00 2022.05.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
5 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.11 | 16,30 2022.05.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
6 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-160 | 6 (6.3) | 14,00 2022.05.12 | 16,00 2022.05.12 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-160 | ООО ВоКС, МУЗ Мтавропольская центральная районная больница | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 523 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-93 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.13 | 12,00 2022.05.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-93 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
8 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-106 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.16 | 16,30 2022.05.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-106 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 523 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-553 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.16 | 16,30 2022.05.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-553 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-201 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.17 | 16,30 2022.05.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-201 2секция шин и Т-2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
11 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф 9,11 ТП-559 | 0.38 | 14,00 2022.05.18 | 16,00 2022.05.18 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф 9,11 ТП-559 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1 | монтаж узла учета
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-328 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.19 | 16,30 2022.05.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-328 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
13 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-5,6 ТП-142 | 0.38 | 13,30 2022.05.20 | 14,30 2022.05.20 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-5,6 ТП-142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | монтаж ПРН
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-161 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.23 | 12,00 2022.05.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-161 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
15 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 РП-30 | 6 (6.3) | 14,15 2022.05.23 | 16,25 2022.05.23 | В | 2.167 | 2 | 2 | ТП-713,483, 590, 585, РЯ-1. РЯ-127 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 821 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК");ЗАО "Энергетика и связь строительства | оперативный журнал №71, акт расследования технологического нарушения №11 от 23.05.22Г | 3.4.14 | 4.13 | 1 | Повреждение КЛ-6кВ от оп.4 до РВА-1
16 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-6 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.25 | 12,00 2022.05.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-6,4,2 ВоКС, ТП-308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-10 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.25 | 12,00 2022.05.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-6,4,2 ВоКС, ТП-308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
18 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-439 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.25 | 12,00 2022.05.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
19 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС Космосольская | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.25 | 12,00 2022.05.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-433,432 , 430, 439, КТПН-9,10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | обрезка деревьев под ВЛ
20 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-460 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.25 | 16,30 2022.05.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-460 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 272 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.26 | 12,00 2022.05.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования ТП
22 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-20,18 ТП-364 | 0.38 | 13,30 2022.05.26 | 16,30 2022.05.26 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-20,18 ТП-364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования рубильника
23 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-480 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.26 | 16,30 2022.05.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-480 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
24 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-210 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.27 | 12,00 2022.05.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-210 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
25 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-18 ТП-118 | 0.38 | 14,00 2022.05.27 | 15,00 2022.05.27 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-18 ТП-118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | замена вводного автомата
26 | Комсомольский сетевой район | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 21,00 2022.05.28 | 00,00 2022.05.29 | П | 3 | 2 | 2 | РП-4 | ООО Автопромснаб,ООО Фабрика качества, ЗАО Стройснаб, ООО ТЗПО | 0 | 18 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2090 |  |  |  |  | 1 | капитальный ремонт РП-4
27 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-528 1 сш 6/0,4кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.30 | 12,00 2022.05.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-528 1 сш 6/0,4кВ, Т-1 | 0 | ПАО Т-Плюс | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 480 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-336 2сш 0,4кВ Т-2 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.30 | 12,00 2022.05.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-336 2сш 0,4кВ Т-2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
29 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-528 2 сш 6/0,4кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.30 | 16,30 2022.05.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-528 2 сш 6/0,4кВ, Т-2 | 0 | ПАО Т-Плюс | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 185 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
30 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-296 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.30 | 16,30 2022.05.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
31 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-565 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.31 | 12,00 2022.05.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-565 1 сш 6/0,4кВ, Т-1 | 0 | ПАО Т-Плюс, ООО ВоКС | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-241 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.31 | 12,00 2022.05.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-241 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-565 | 6 (6.3) | 13,30 2022.05.31 | 16,30 2022.05.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-565 2 сш 6/0,4кВ, Т-2 | 0 | ПАО Т-Плюс, ООО ВоКС | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 33 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 32 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 1 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 232 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 221 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 11 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Комсомольский сетевой район | КЛ | МВ Ф-7 РП-13 | 10 (10.5) | 08,03 2022.06.01 | 09,12 2022.06.01 | В | 1.15 | 2 | 2 | ТП-571 Т-2, Т-2 ТП-572, Т-2 ТП-573 | 0 | ПАО "Т-Плюс", ООО "ВоКС" | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 855 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №12 2022-06-01 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | Повреждена КЛ-10кВ ТП-571 до ТП-577 по Ф-7 РП-13
2 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-115К | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.01 | 16,30 2022.06.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-115К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт
3 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-8,18, 4,22 ТП-11 | 0.38 | 21,00 2022.06.01 | 22,00 2022.06.01 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-8,18, 4,22 ТП-11 | 0 | Космос Арт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | ремонт щитовой персоналом Космос Арт
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-493 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.02 | 12,00 2022.06.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-493 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
5 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-70К | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.02 | 16,30 2022.06.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-70К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
6 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-71К | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.02 | 16,30 2022.06.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-70К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-356 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.03 | 12,00 2022.06.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
8 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-401 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.03 | 12,00 2022.06.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-516 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.06 | 12,00 2022.06.06 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш 0,4/6кВ Т-1 ТП-516 | 0 | Комсомольский универмаг, ПАО Т-Плюс | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
10 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-516 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.06 | 16,30 2022.06.06 | П | 3 | 2 | 2 | 2сш 0,4/6кВ Т-2 ТП-516 | 0 | Комсомольский универмаг, ПАО Т-Плюс | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-339 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.06 | 16,30 2022.06.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
12 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-418 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.07 | 12,00 2022.06.07 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш 0,4/6кВ Т-1 ТП-418 | 0 | ПАО Т-Плюс, ГБУ СПО Тольяттинский Социальный колледж, ФГБУ Приволжское УГМС | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 285 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-302 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.07 | 16,30 2022.06.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-302 | ООО Самара-К | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-16 | 6 (6.3) | 10,00 2022.06.08 | 11,00 2022.06.08 | П | 1 | 2 | 2 | 1сш РУ-0,4кВ Т-1 ТП-16 | 0 | ГБУЗ СО ТГКБ № 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | поверка ТТ
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 11,00 2022.06.08 | 12,00 2022.06.08 | П | 1 | 2 | 2 | 1сш РУ-0,4кВ Т-1 ТП-15 | 0 | ГБУЗ СО ТГКБ № 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | поверка ТТ
16 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-433 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.08 | 16,30 2022.06.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-144 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.08 | 16,30 2022.06.08 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш РУ-0,4/6кВ Т-1 ТП-144 | 0 | ГБУЗ СО ТГКБ № 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
18 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-588 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.09 | 12,00 2022.06.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-588 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
19 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-589 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.09 | 12,00 2022.06.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-589 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
20 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-653 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.09 | 16,30 2022.06.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-37 | 0.38 | 10,00 2022.06.10 | 13,00 2022.06.10 | П | 3 | 2 | 2 | Ф-17,19,21,23 ТП-37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
22 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-255 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.14 | 12,00 2022.06.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-355 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.14 | 12,00 2022.06.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
24 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-271К | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.14 | 16,30 2022.06.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-271К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-8ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.15 | 12,00 2022.06.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-8ВоКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
26 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-458 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.15 | 12,00 2022.06.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
27 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-28 ПС "Матюшкино" | 10 (10.5) | 09,33 2022.06.15 | 11,12 2022.06.15 | В | 1.65 | 2 | 2 | ТП-61, 62, 63, 31, 38, 39 Т-2, ТП-53, 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 623 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №13 2022-06-15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | повреждение в эл.установке ПАО АО "Россети Волга"
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 14,00 2022.06.15 | 15,00 2022.06.15 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-30 2 с.ш.0,4кВ Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 392 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
29 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-509 | 0.38 | 10,00 2022.06.16 | 17,00 2022.06.16 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-508 Ф-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1 | замена ВРУ в доме Ярославская 39
30 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-435 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.16 | 16,30 2022.06.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
31 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-8,18, ТП-11 | 0.38 | 21,00 2022.06.16 | 22,00 2022.06.16 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-8,18, ТП-11 | 0 | Космос Арт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | ремонт щитовой
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-317 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.17 | 12,00 2022.06.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-317 | Торговый центр | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-567 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.21 | 12,00 2022.06.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-567 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
34 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ПС "Комсомольская" Ф-7 МВ | 6 (6.3) | 13,40 2022.06.21 | 14,56 2022.06.21 | В | 1.27 | 2 | 2 | ТП-427, 432, 730, 433, 439, 732, 440, 708, 736, 412, 512, 513, 435, 409, 754, 410, 413а, 413, 414, 630, 728, КТПН-9, 10, 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 780 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №14 2022-06-21 2022-06-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-6кВ Ф-7 ПС "Комс" до РВНО-30
35 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6.8. 14,16 ТП-527 | 0.38 | 10,00 2022.06.22 | 12,00 2022.06.22 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6.8. 14,16 ТП-527 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
36 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ПС "Комсомольская" Ф-22 МВ | 6 (6.3) | 10,40 2022.06.22 | 11,35 2022.06.22 | В | 0.92 | 2 | 2 | ТП-271К, 404, 405, 408, 499, 500, 505, 567, 581, 712, 727, 729, 731, 733, 738, 740, 739, 749, 755, 756, 792 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 872 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №15 от 2022-08-22 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-6кВ Ф-22 ПС "Комс" до РВНО-31
37 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-12 ТП-233 | 0.38 | 13,30 2022.06.22 | 16,30 2022.06.22 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-12 ТП-233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
38 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,9,8, 15 ТП-56 | 0.38 | 10,00 2022.06.23 | 17,00 2022.06.23 | П | 7 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6,9,8, 15 ТП-56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1 | Замена ВРУ в домах Голосова 67,73
39 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-144 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.23 | 16,30 2022.06.23 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш РУ-0,4/6кВ Т-2 ТП-144 | 0 | ГБУЗ СО ТГКБ № 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
40 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.24 | 12,00 2022.06.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
41 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.27 | 12,00 2022.06.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-30 | 0 | ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
42 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-4,12 ТП-476 | 0.38 | 10,00 2022.06.27 | 12,00 2022.06.27 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-4,12 ТП-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | ремонт щитовой
43 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-588 | 0.38 | 10,00 2022.06.28 | 14,00 2022.06.28 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | Монтаж приборов учета
44 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-589 | 0.38 | 10,00 2022.06.28 | 14,00 2022.06.28 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
45 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-143 | 6 (6.3) | 13,30 2022.06.28 | 16,30 2022.06.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-143 | 0 | ГБУЗ СО ТГКБ № 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 545 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
46 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-37 | 0.38 | 11,00 2022.06.29 | 13,00 2022.06.29 | П | 2 | 2 | 2 | 1сшРУ-0,4кВ ТП-37 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1 | подключение тех.прис
47 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4 кВ Ф-1,9 ТП-55 | 0.38 | 13,24 2022.06.29 | 16,58 2022.06.29 | В | 3.57 | 2 | 2 | ТП-55 ф-1,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №16 2022-06-29 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | механическое повреждение
48 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-14 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.30 | 12,00 2022.06.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-14 ВоКС | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
49 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-12 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.30 | 12,00 2022.06.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-12 ВоКС | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
50 | Центральный сетевой район | КЛ | РП-26 Ф-15 ВВ | 6 (6.3) | 16,08 2022.06.30 | 17,12 2022.06.30 | В | 1.07 | 2 | 2 | ТП-175, 171 Т-2, ТП-168,169,170, 177 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 910 |  | оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №17 2022-06-30 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | повреждена КЛ-6кВ ТП-168-169-175
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 50 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 44 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 6 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 282 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 265 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 17 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | июль | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-15 ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 09,10 2022.07.01 | 10,04 2022.07.01 | В | 0.9 | 2 | 2 | ТП-56, 57, 172, 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 815 |  | Оперативный журнал №71 акт расследования технологического нарушения №18 2022-07-01 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-6кВ от ТП-57 lдо ТП-56 механически теплосети
2 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС НШ | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.01 | 12,00 2022.07.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-339ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ персоналом ЭиСС
3 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-18 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.04 | 12,00 2022.07.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-18 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-468 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.04 | 16,30 2022.07.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-468 | 0 | АО Тольятти соль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
5 | Центральный сетевой район | ПС | ВВ Ф-1 ПС ОСК | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.04 | 12,00 2022.07.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-426 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВВ ССК
6 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-26 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.05 | 12,00 2022.07.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-26 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-24 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.05 | 12,00 2022.07.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-24 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
8 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.07.05 | 11,30 2022.07.05 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
9 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.07.05 | 11,30 2022.07.05 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
10 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-557 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.05 | 16,30 2022.07.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-557 (2сш 6/0,4кВ) | 0 | ПАО Т-Плюс | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-28 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.06 | 12,00 2022.07.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-22 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-22ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.06 | 12,00 2022.07.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-22 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
13 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-557 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.06 | 16,30 2022.07.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-557 (2сш 6/0,4кВ) | 0 | ПАО Т-Плюс | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-323 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.07 | 12,00 2022.07.07 | П | 3 | 2 | 2 | 1 сш 6кВ Т-1 ТП-323 | 0 | АО Тольяттистройзаказчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-323 | 6 (6.3) | 13,00 2022.07.07 | 16,00 2022.07.07 | П | 3 | 2 | 2 | 2 сш 6кВ Т-2 ТП-323 | 0 | АО Тольяттистройзаказчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
16 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-542 | 10 (10.5) | 09,00 2022.07.07 | 12,00 2022.07.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-542 | ПАО Т-Плюс | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ
17 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-14 ПС Матюшкино | 10 (10.5) | 09,26 2022.07.07 | 11,51 2022.07.07 | В | 2.417 | 2 | 2 | ТП-30 Т-1, ТП-32, 35, 50, 48, 59, 60, 40, 41, 54, 36, 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 562 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | Оперативный журнал №71 отключений акт №19 расследования технологического нарушения 2022-07-07 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | ТП-40 до ТП-36
18 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-28 ПС "Матюшкино" | 10 (10.5) | 09,37 2022.07.07 | 15,32 2022.07.07 | В | 5.917 | 2 | 2 | ТП-30 Т-2, ТП-61, 62, 38, 39, 63, ТП-53 Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 450 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | Оперативный журнал №71 отключений акт №20 расследования технологического нарушения 2022-07-07 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-10кВ ТП-31 до ТП-38
19 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-364 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.08 | 12,00 2022.07.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
20 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-150 | 0.38 | 10,00 2022.07.08 | 15,00 2022.07.08 | П | 5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-345 | 6 (6.3) | 11,00 2022.07.08 | 14,00 2022.07.08 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш 6кВ ТП-345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | Демонтаж ТН-1 в ТП-345
22 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-11 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.11 | 12,00 2022.07.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-11 ВоКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
23 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-67К | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.11 | 12,00 2022.07.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-67К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
24 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,12 ТП-215 | 0.38 | 11,30 2022.07.12 | 13,30 2022.07.12 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6,12 ТП-215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт эл.щитовой персоналом д/сада
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-143 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.12 | 16,30 2022.07.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-143 2сш6/0,4кВ Т-2 | 0 | ТГКБ № 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
26 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.07.13 | 11,30 2022.07.13 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
27 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.07.13 | 11,30 2022.07.13 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
28 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-749 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.13 | 12,00 2022.07.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
29 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-3 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.13 | 12,00 2022.07.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-3 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
30 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-7ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.13 | 12,00 2022.07.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-7 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
31 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-9 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.14 | 12,00 2022.07.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-9 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-5 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.14 | 12,00 2022.07.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-5 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-465 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.14 | 16,30 2022.07.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-465 | 0 | АО Тольяттисоль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
34 | Комсомольский сетевой район | ТП | 1сш0,4кВ ТП-418 | 0.38 | 09,00 2022.07.15 | 12,00 2022.07.15 | П | 3 | 2 | 2 | 1сш0,4кВ ТП-418 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
35 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-3,12 ТП-447 | 0.38 | 12,00 2022.07.15 | 13,00 2022.07.15 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-3,12 ТП-447 | 0 | КРУВД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета
36 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-5,6 ТП-535 | 0.38 | 14,00 2022.07.15 | 16,00 2022.07.15 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-5,6 ТП-535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВРУ
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-13ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.18 | 12,00 2022.07.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-13ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
38 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-13а ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.18 | 12,00 2022.07.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-13аВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
39 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-444 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.18 | 15,30 2022.07.18 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-444 2сш 0,4кВ Т-2 | 0 | ПАО Т-Плюс | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 425 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
40 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-95 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.18 | 15,30 2022.07.18 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-95 1сш0,4кВ Т-1 | 0 | ООО ВоКС | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | подключение тех.прис
41 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-548 | 10 (10.5) | 09,00 2022.07.20 | 12,00 2022.07.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-548 1сш 6кВ Т-1 | 0 | МП ТАТП № 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
42 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-548 | 10 (10.5) | 13,30 2022.07.20 | 16,30 2022.07.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-548 2сш 6кВ Т-2 | 0 | МП ТАТП № 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
43 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.21 | 12,00 2022.07.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-15 | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
44 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-15а | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.21 | 12,00 2022.07.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-15а | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
45 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.07.21 | 12,30 2022.07.21 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
46 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.07.21 | 12,30 2022.07.21 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
47 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-339 | 6 (6.3) | 10,00 2022.07.21 | 12,00 2022.07.21 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | испытание трансофрматора по заявке абонента сторонней организацией
48 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-659 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.21 | 16,30 2022.07.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-659 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
49 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-720 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.22 | 12,00 2022.07.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
50 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-429 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.25 | 12,00 2022.07.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
51 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-353 | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.25 | 12,00 2022.07.25 | П | 3 | 2 | 2 | 1 сш 6кВ Т-1 ТП-353 | 0 | ЗАО Тандер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
52 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-353 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.25 | 16,30 2022.07.25 | П | 3 | 2 | 2 | 1 сш 6кВ Т-1 ТП-353 | 0 | ЗАО Тандер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
53 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-576 | 10 (10.5) | 09,00 2022.07.26 | 12,00 2022.07.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-576 | 0 | ООО ТК Викинги | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
54 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.07.26 | 11,30 2022.07.26 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
55 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.07.26 | 11,30 2022.07.26 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
56 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-5 РП-27 | 6 (6.3) | 10,05 2022.07.26 | 11,55 2022.07.26 | В | 1.833 | 2 | 2 | ТП-278, 294, 279, 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 140 |  | Оперативный журнал №72 отключений акт №21 расследования технологического нарушения 2022-07-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | КЛ-6кВ РЯ-18 яч 3 до оп.1
57 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-6 ПС Портовая | 6 (6.3) | 10,40 2022.07.26 | 11,28 2022.07.26 | В | 0.8 | 2 | 2 | ТП-318, 265, 357, 258, 264, 263, 262, 261, 260, КТПН-6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 680 |  | Оперативный журнал №72 отключений акт №22 расследования технологического нарушения 2022-07-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | ТП-262 до ТП-263
58 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-2ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.27 | 12,00 2022.07.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-4,2,6,308 | 0 | ООО ВоКС | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
59 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-2ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.07.27 | 12,00 2022.07.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-4,2,6,308 | 0 | ООО ВоКС | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
60 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-9,15 ТП-519 | 0.38 | 09,00 2022.07.27 | 12,00 2022.07.27 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-9,15 ТП-519 | 0 | ПАО Т-Плюс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Ремонт ВРУ ЦТП персоналом ПАО Т-Плюс
61 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-79 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.27 | 16,30 2022.07.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 316 |  |  |  |  | 1 | замена вводного автомата в ПРН
62 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-719 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.27 | 16,30 2022.07.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
63 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-23 ПС"РК" | 6 (6.3) | 01,00 2022.07.28 | 02,07 2022.07.28 | В | 1.116 | 2 | 2 | ТП-301, 930, 303, 306,309, 40,41, 41а | 0 | ООО ВоКС | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 726 |  | оперативный журнал №72 отключений акт №23 расследования технологического нарушения 2022-07-28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | от ТП-306 до ТП-309 - абонентский, и РЯ-37 до ТП-306
64 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.07.28 | 11,30 2022.07.28 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
65 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.07.28 | 11,30 2022.07.28 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | монтаж приборов учета
66 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-467 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.28 | 16,30 2022.07.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-467 | 0 | АО Тольятти соль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
67 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-106 | 0.38 | 13,30 2022.07.28 | 16,30 2022.07.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-106 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 523 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ персоналом ССК
68 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-95 | 0.38 | 14,00 2022.07.28 | 15,00 2022.07.28 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-95 1сш0,4кВ Т-1 | 0 | ООО ВоКС | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | подключение приборов учета
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 68 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 62 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 6 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 350 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 327 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 23 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | август | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-641 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.01 | 12,00 2022.08.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-641 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
2 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-72к | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.03 | 16,30 2022.08.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-72к | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
3 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-163 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.05 | 13,00 2022.08.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-163 | МВД Центр.р-на | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
4 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-9 ТП-55 | 0.38 | 01,30 2022.08.08 | 10,44 2022.08.08 | В | 9.23 | 2 | 2 | Ф-9 ТП-55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | Оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №24 2022-08-08 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 3-х фазное кз КЛ-0,4кВ Ф-9 ТП-55
5 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-325 1 сш 6/0,4кВ | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.08 | 12,00 2022.08.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-325 1 сш 6/0,4кВ | 0 | УК АТП "Сервис" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
6 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-733 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.08 | 16,30 2022.08.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
7 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-615 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.10 | 14,00 2022.08.10 | П | 5 | 2 | 2 | ТП-615 1 секция шин 0,4кВ и Т-1 | 0 | ФОК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
8 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ТП-480 | 0.38 | 10,00 2022.08.10 | 12,00 2022.08.10 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-480 Ф-5,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт кЛ-0,4кВ
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-442 Ф-11,3 | 0.38 | 09,00 2022.08.11 | 16,00 2022.08.11 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-442 Ф-11,3 | ПАО Т-Плюс | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | Ремонт ВРУ персоналом теплосетей
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-47 Ф-1 | 0.38 | 09,00 2022.08.11 | 16,00 2022.08.11 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-47 Ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | ремонт ВРУ персоналом ССК
11 | Центральный сетевой район | КЛ | ТП-136 АВМ Т-1 | 0.38 | 13,56 2022.08.11 | 15,12 2022.08.11 | В | 1.27 | 2 | 2 | АВМ Т-1 ТП-136 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165 |  | Оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №25 2022-08-11 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-0,4 Ф- 4 ТП-136 до дома К.Маркса 40, (механическое повреждение персоналом Т-Плюс
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-325 2 сш 6/0,4кВ | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.11 | 12,00 2022.08.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-325 2 сш 6/0,4кВ | 0 | УК АТП "Сервис" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
13 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-730 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.15 | 12,00 2022.08.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-730 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.15 | 16,30 2022.08.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 515 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
15 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-11 ТП-229 | 0.38 | 14,00 2022.08.15 | 16,00 2022.08.15 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-11 ТП-229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
16 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-17 ТП-444 | 0.38 | 11,40 2022.08.16 | 12,10 2022.08.16 | В | 0.5 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-17 ТП-444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 |  | Оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №26 2022-08-16 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | КЛ-0,4 Ф- 17 ТП-444 до ВРУ дома Матросова 36 (механическое повреждение персоналом Т-Плюс
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-39 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.17 | 16,30 2022.08.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
18 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-723 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.18 | 12,00 2022.08.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-723 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
19 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-474 | 0.38 | 10,00 2022.08.18 | 14,00 2022.08.18 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ персоналом ССК
20 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-40а | 6 (6.3) | 13,00 2022.08.19 | 16,00 2022.08.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-40а | Волжский университет им.Татищева | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
21 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ-Ф-37 ПС МИС | 6 (6.3) | 13,40 2022.08.19 | 15,00 2022.08.19 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП-519,518,569 | ПАО Т-Плюс | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1275 |  | Оперативный журнал №72 акт расследования технологического нарушения №27 2022-08-19 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | КЛ-6кВ Ф-37 МИС до ТП-519 и КЛ-6кВ ТП-519 до ТП-416
22 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВВ Ф-7 ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 14,31 2022.08.19 | 17,21 2022.08.19 | В | 2.83 | 2 | 2 | ТП-427, КТПН-9,10,11, ТП-433, 432, 730, 439,732, 708,440, 736,512, 513,, 412,409, 432,410, 754,413а,413,414, 630,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 504 |  | Оперативный журнал №72 акт расследования технологического нарушения №28 2022-08-19 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | сбита опора 137 от ВЛ-6кВ
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-218 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.22 | 12,00 2022.08.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-218 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
24 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС К | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.22 | 12,00 2022.08.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-752,271, 791,797,738, 756,749,567 , 755,731,792 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | обрезка деревьев
25 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-731 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.22 | 12,00 2022.08.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
26 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-755 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.22 | 12,00 2022.08.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
27 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-136 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.22 | 16,30 2022.08.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-136 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 165 |  |  |  |  | 1 | замена вводного кабеля по Ф-20
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-119 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.23 | 16,30 2022.08.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-119 РУ-0,4кВ Т-1 и Т-2 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 382 |  |  |  |  | 1 | монтаж новой ячейки
29 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-747 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.23 | 16,30 2022.08.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
30 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-38 | 6 (6.3) | 09,30 2022.08.24 | 11,30 2022.08.24 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-38,396 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 325 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
31 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС К | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.24 | 12,00 2022.08.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-752,271, 791,797,738, 756,749,567 , 755,731,792 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | обрезка деревьев
32 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ Ф-15 и Ф-19 ТП-530 | 0.38 | 09,00 2022.08.24 | 16,00 2022.08.24 | П | 7 | 2 | 2 | КЛ-6кВ Ф-15 и Ф-19 ТП-530 | ПАО Т-Плюс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ЦТП персоналом ПАО Т-Плюс
33 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-474 | 0.38 | 09,00 2022.08.24 | 13,00 2022.08.24 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1 | установка приборов учета в ТП персоналом ССК
34 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-512 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.24 | 12,00 2022.08.24 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
35 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-469 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.25 | 12,00 2022.08.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-469,ТП-703 | 0 | АО Мегапласт | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования ТП-469
36 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-285 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.25 | 12,00 2022.08.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-285, Т-1, Т-2 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | монтаж прибора учета абонентом
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-231 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.25 | 16,30 2022.08.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-231 Т-1 и 1сш-0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | подключение нового СИП к Ф-20
38 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-328 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.25 | 16,30 2022.08.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-328 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 262 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-6кВ
39 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-505 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.29 | 12,00 2022.08.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-505,408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудование
40 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-399 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.29 | 16,30 2022.08.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-399,400 | 0 | ПАО Т-плюс | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 582 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
41 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-726 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.30 | 12,00 2022.08.30 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-726 | 0 | АО Мегапласт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
42 | Центральный район | КЛ | ВВ ф-20 ПС "Водозабор" | 6 (6.3) | 10,30 2022.08.30 | 11,30 2022.08.30 | В | 1 | 2 | 2 | ТП-КНС (Т-2), ТП-котельная (Т-2), ТП-ЦТП(Т-2) | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1698 | ООО "Самарская электросетевая компания" | Оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №29 2022-08-30 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | повреждение оборудования (КЛ-6кВ) в смежной электрической сети
43 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-161 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.31 | 13,00 2022.08.31 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-161 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 43 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 37 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 6 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 393 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 364 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 29 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-10 ТП-251 | 0.38 | 09,00 2022.09.01 | 13,00 2022.09.01 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 ТП-251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
2 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС "Комсомольская" | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.01 | 13,00 2022.09.01 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-752,271к, 791,738,739, 756,739,567 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1 | обрезка деревьев
3 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ПС"ОСК" ВВ Ф-30 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.01 | 12,00 2022.09.01 | П | 2 | 2 | 2 | ТП - СНК "Зеленовка" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | ремонт ВЛ-6кВ персоналом ССК
4 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-15 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.02 | 12,00 2022.09.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-15 ВоКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
5 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-291 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.02 | 12,00 2022.09.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
6 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-251 | 0.38 | 09,00 2022.09.02 | 13,00 2022.09.02 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
7 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.09.02 | 11,30 2022.09.02 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
8 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.09.02 | 11,30 2022.09.02 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
9 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-48П | 10 (10.5) | 09,30 2022.09.02 | 11,30 2022.09.02 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-48П | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1 | Вырубка деревьев около подстанции
10 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-2 и Ф-13 ТП-447 | 0.38 | 13,00 2022.09.02 | 14,00 2022.09.02 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-2 и Ф-13 ТП-447 | РОВД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета персоналом РОВД
11 | Комсомольский сетевой район | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 21,00 2022.09.03 | 00,00 2022.09.04 | П | 3 | 2 | 2 | РП-4 | ООО"ПЗПО, ООО Автопромснаб, Фабрика качества, ЗАО Стройснаб | 0 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4404 |  |  |  |  | 1 | реконструкция электрооборудовантя РП-4 персоналом ССК
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-21 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.05 | 16,30 2022.09.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-21 | ПАО Т-Плюс | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 621 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
13 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-251 | 0.38 | 09,00 2022.09.06 | 13,00 2022.09.06 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
14 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ ф-11 ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 11,49 2022.09.06 | 12,29 2022.09.06 | В | 0.67 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-107А, 109, 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 698 |  | оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №30 2022-09-06 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЛ-6кВ ф-11 ПС Восточная - ТП-107А
15 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-538 | 10 (10.5) | 13,30 2022.09.06 | 16,30 2022.09.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-538,538а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
16 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-538а | 10 (10.5) | 13,30 2022.09.06 | 16,30 2022.09.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-538,538а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
17 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-21 ТП-251 | 0.38 | 09,00 2022.09.07 | 13,00 2022.09.07 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-21 ТП-251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
18 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-251 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.08 | 12,00 2022.09.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-251 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
19 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-542 | 0.38 | 09,00 2022.09.08 | 12,00 2022.09.08 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | ремонт ВРУ в ЦТП-19
20 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-11 ТП-542 | 0.38 | 13,00 2022.09.08 | 16,00 2022.09.08 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-11 ТП-542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | ремонт ВРУ в ЦТП-19
21 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-10К | 10 (10.5) | 13,30 2022.09.08 | 16,30 2022.09.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-10К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
22 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.09.08 | 11,30 2022.09.08 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
23 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.09.08 | 11,30 2022.09.08 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
24 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-226Г | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.12 | 16,30 2022.09.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-226Г | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-219 Вокс | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.13 | 12,00 2022.09.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
26 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.09.13 | 11,30 2022.09.13 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
27 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.09.13 | 11,30 2022.09.13 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-86 1 сш 0,4кВ и Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.13 | 12,00 2022.09.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-86 1 сш 0,4кВ и Т-1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 403 |  |  |  |  | 1 | подключение СИП персоналом ССК
29 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-535 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.14 | 16,30 2022.09.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-535 | ПАО Т-Плюс | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
30 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6,16 ТП-27 | 0.38 | 09,00 2022.09.14 | 11,00 2022.09.14 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6,16 ТП-27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета персоналом Спорткомплекса
31 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВФ-7 ТП-418 | 0.38 | 09,00 2022.09.14 | 12,00 2022.09.14 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВФ-7 ТП-418 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | ремонт эл.щитовой персоналом ДЖКХ
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-170 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.14 | 16,30 2022.09.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-170 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
33 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-2.4.6.8.10 ТП-86 | 0.38 | 10,30 2022.09.15 | 14,30 2022.09.15 | П | 4 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-2.4. 6.8.10 ТП-86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 380 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ персоналом ССК
34 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-378 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.15 | 16,30 2022.09.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
35 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-113 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.15 | 16,30 2022.09.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
36 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-569 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.15 | 16,30 2022.09.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-569 | ПАО Т-Плюс | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-1Вокс | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.16 | 12,00 2022.09.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-1ВоКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | замена трансформатора
38 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.09.16 | 13,30 2022.09.16 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
39 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.09.16 | 13,30 2022.09.16 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
40 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.16 | 12,00 2022.09.16 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-11 , 1 сш-0,4кВ, Т-1 |  | ООО "Космос-Арт" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ Ф-7
41 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-551 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.19 | 12,00 2022.09.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-551 | ПАО Т-Плюс | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
42 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-20 ТП-136 | 0.38 | 10,00 2022.09.19 | 12,00 2022.09.19 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-20 ТП-136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 |  |  |  |  | 1 | реконструкция ВЛ-0,4кВ персоналом ССК
43 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-933 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.19 | 16,30 2022.09.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-933,934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
44 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-934 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.19 | 16,30 2022.09.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-933,934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
45 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-39П | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.20 | 12,00 2022.09.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-39П | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | текущиц ремонт оборудования
46 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-345 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.20 | 12,00 2022.09.20 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-345 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
47 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-16 ТП-78 | 0.38 | 10,00 2022.09.20 | 12,00 2022.09.20 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-16 ТП-78 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ
48 | Центральный сетевой район | ТП | 2 сш 0,4кВ Т-2 ТП-11 | 6 (6.3) | 13,30 2022.09.20 | 16,30 2022.09.20 | П | 3 | 2 | 2 | 2 сш 0,4кВ Т-2 ТП-11 | 0 | ООО "Космос-Арт" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ Ф-23
49 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-451 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.21 | 12,00 2022.09.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-451 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
50 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-60 | 0.38 | 14,00 2022.09.21 | 16,00 2022.09.21 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 123 |  |  |  |  | 1 | замена вводного рубильника абонентом в доме Ленина 110
51 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-17 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.22 | 12,00 2022.09.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-17 ВоКС, ТП-19 ВоКС | 0 | ООО "ВоКС" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
52 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-19 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.22 | 12,00 2022.09.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-17 ВоКС, ТП-19 ВоКС | 0 | ООО "ВоКС" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
53 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,30 2022.09.22 | 13,30 2022.09.22 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
54 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,30 2022.09.22 | 13,30 2022.09.22 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
55 | Центральный сетевой район | ТП | 2 сш 0,4кВ Т-2 ТП-11 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.22 | 12,00 2022.09.22 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-11 , 2 сш-0,4кВ, Т-2 |  | ООО "Космос-Арт" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ Ф-23
56 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-1003 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.23 | 12,00 2022.09.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-1003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
57 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-328 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30 2022.09.23 | 15,30 2022.09.23 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-328 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | тех.прис на Ф-4
58 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-23 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.26 | 12,00 2022.09.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-19,21,23,25 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
59 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-21 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.26 | 12,00 2022.09.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-19,21,23,25 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
60 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-25 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.26 | 12,00 2022.09.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-19,21,23,25 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
61 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-17 СБРУ ВДЗ | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.26 | 12,00 2022.09.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-19,21,23,25 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
62 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-11 (2сш 0,4кВ Т-2 | 6 (6.3) | 14,00 2022.09.26 | 16,00 2022.09.26 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-11 (2сш 0,4кВ Т-2 | 0 | ООО "Космос-Арт" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ Ф-23
63 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 14,00 2022.09.27 | 16,00 2022.09.27 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-11 , 1 сш-0,4кВ, Т-1 | 0 | ООО "Космос-Арт" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ Ф-7
64 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-5 ТП-553 | 0.38 | 10,00 2022.09.28 | 12,00 2022.09.28 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-5 ТП-553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
65 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-12 ТП-553 | 0.38 | 10,00 2022.09.28 | 12,00 2022.09.28 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-12 ТП-553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
66 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-11 РП-7 | 10 (10.5) | 08,58 2022.09.29 | 10,56 2022.09.29 | В | 1.97 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ Т-1 ТП-441, Т-1 ТП-406, Т-1 ТП-540, Т-1 ТП-541, ТП-420 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1075 |  | оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №31 от 2022-09-29 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЛ-10 кВ ТП-420 до ТП-547
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 66 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 64 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 2 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 459 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 428 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 31 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | октябрь | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-277 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.03 | 12,00 2022.10.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования ВоКС
2 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-588 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.03 | 16,30 2022.10.03 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-588 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета в РУ-0,4кВ
3 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 13,30 2022.10.03 | 16,30 2022.10.03 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-54П | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.04 | 12,00 2022.10.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-54П | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
5 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-108 2сш0,4кВ,Т-2 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.04 | 12,00 2022.10.04 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-108 2сш0,4кВ,Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | Замена оборудования
6 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-588 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.04 | 15,30 2022.10.04 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-588 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
7 | Центральный сетевой район | КЛ | Ф-15 ТП-57 КЛ-0,4 кВ | 0.38 | 16,15 2022.10.04 | 20,43 2022.10.04 | В | 4.47 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ Ф-15 ТП-57 КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 |  | оперативный журнал №73 акт расследования технологического нарушения №32 2022-10-04 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | механическое повреждение КЛ-0,4кВ Ф-15 до дома Мира 100
8 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-453 Стрежень | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.05 | 13,00 2022.10.05 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-453 Стрежень | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
9 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ Ф-344 Ф-8,22,24 | 0.38 | 13,30 2022.10.05 | 15,30 2022.10.05 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-6кВ Ф-344 Ф-8,22,24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
10 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-422 АВМ Т-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,45 2022.10.05 | 15,50 2022.10.05 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП 0.38 кВ РУ-0,4кВ Т-2 ТП-422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 |  | оперативный журнал №49 акт расследования технологического нарушения №33 2022-10-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | самопроизвольное отключение АВМ Т-2 ТП-422
11 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-683 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.06 | 12,00 2022.10.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
12 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-452 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.06 | 16,30 2022.10.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-133 | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.07 | 12,00 2022.10.07 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-266 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.10 | 12,00 2022.10.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-268 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.10 | 12,00 2022.10.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
16 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-566 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.10 | 16,30 2022.10.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-566 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-902а | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.11 | 12,00 2022.10.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-902а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
18 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-347а | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.11 | 12,00 2022.10.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-347а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
19 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-524 | 10 (10.5) | 13,30 2022.10.11 | 16,30 2022.10.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
20 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-527 | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.11 | 12,00 2022.10.11 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-527 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 653 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-347 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.12 | 12,00 2022.10.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
22 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-Магнит | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.12 | 12,00 2022.10.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-Магнит | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
23 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-684 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.13 | 12,00 2022.10.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-684 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
24 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ Ф-19РП-30 до РЯ-96 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.13 | 12,00 2022.10.13 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-6кВ Ф-19РП-30 до РЯ-96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-79 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.13 | 16,30 2022.10.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
26 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ Ф-19РП-30 до РЯ-96 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.14 | 12,00 2022.10.14 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-6кВ Ф-19РП-30 до РЯ-96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ
27 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-394 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.14 | 12,00 2022.10.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-239 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.18 | 16,30 2022.10.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
29 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.19 | 12,00 2022.10.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-331 1 сш 6/0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
30 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.19 | 16,30 2022.10.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-331 2 сш 6/0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
31 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-6 РП-31 | 10 (10.5) | 10,33 2022.10.20 | 12,34 2022.10.20 | В | 2.02 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-31, ТП-37, ТП-38, ТП-36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 663 |  | оперативный журнал №74 акт расследования технологического нарушения №34 2022-10-20 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | дефектов не обнаружено
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-391 | 6 (6.3) | 14,00 2022.10.20 | 16,00 2022.10.20 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-391 | 0 | ТГУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
33 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-11 РП-7 | 10 (10.5) | 14,20 2022.10.20 | 15,25 2022.10.20 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-1 ТП-441, ТП-406, ТП-540, ТП-541, ТП-420, ТП-670, Т-2 ТП-547 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1075 |  | оперативный журнал №74 акт расследования технологического нарушения №35 2022-10-20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-670
34 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-935 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.21 | 12,00 2022.10.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
35 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-113 | 6 (6.3) | 14,30 2022.10.21 | 16,30 2022.10.21 | П | 2 | 2 | 2 | Т-1 и Т-2 ТП-113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 534 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета абонента
36 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 14,30 2022.10.21 | 16,30 2022.10.21 | П | 2 | 2 | 2 | 2с.ш РУ-0,4кВ и Т-2 ТП-137 | 0 | Администра- ция г.о.Тольятти | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-3 ЖК 1 с,ш РУ-6,04кВ Т-1 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.25 | 12,00 2022.10.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-3 ЖК 1 с,ш РУ-6,04кВ Т-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | заводка нового кабеля
38 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-3 ЖК 2 с,ш РУ-6,04кВ Т-2 | 10 (10.5) | 13,00 2022.10.25 | 15,00 2022.10.25 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-3 ЖК 2 с,ш РУ-6,04кВ Т-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | заводка нового кабеля
39 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 14,30 2022.10.25 | 16,30 2022.10.25 | П | 2 | 2 | 2 | 1с.ш РУ-0,4кВ и Т-1 ТП-137 | 0 | Администра- ция г.о.Тольятти | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
40 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-37П | 10 (10.5) | 13,30 2022.10.27 | 16,30 2022.10.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-37П 2сш РУ-0,4кВ, Т-2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 275 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
41 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-318 | 6 (6.3) | 09,00 2022.10.28 | 12,00 2022.10.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
42 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 13,30 2022.10.31 | 16,30 2022.10.31 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-6 | СТК "Мега-Лада" | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудрования
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 42 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 38 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 4 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 501 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 466 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 35 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Комсомольский сетевой район | РП | МВ Ф-10 РП-12 | 10 (10.5) | 09,00 2022.11.01 | 16,00 2022.11.01 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-10 ВоКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | капитальный ремонт МВ
2 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-315 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.01 | 12,00 2022.11.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-315 Т-1 и Т-2 | 0 | Тольяттистрой заказчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
3 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-6 и Ф-16 ТП-27 | 0.38 | 13,30 2022.11.01 | 16,30 2022.11.01 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-6 и Ф-16 ТП-27 | ДЮСШОР Красные крылья | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ
4 | Комсомольский сетевой район | ТП | ВВ Ф-10 РП-30 | 6 (6.3) | 08,35 2022.11.02 | 11,44 2022.11.02 | В | 3.15 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-431, 631,724,748,632,715,747,720,719 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1090 |  | оперативный журнал №74 акт расследования технологического нарушения №36 2022-11-02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | Поврежден изолятор в КТП-720
5 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-473 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.02 | 12,00 2022.11.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-437 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | Замена приборов учета
6 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-13 СБРУ ВДЗ | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.02 | 12,00 2022.11.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | реконструкция схемы электроснабжения ВоКС
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-303 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.02 | 16,30 2022.11.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-303 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | реконструкция схемы электроснабжения
8 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-297 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.08 | 16,00 2022.11.08 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-297 2 сш 6кВ Т-2 | 0 | ООО СКБ АвтоВАЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
9 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-289 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.08 | 16,00 2022.11.08 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-289 Т-1, 1 сш 6/0,4кВ | 0 | ООО СКБ АвтоВАЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-295 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.08 | 16,00 2022.11.08 | П | 7 | 2 | 2 | ТП-295 Ру-6кВ, Т-1 | 0 | ООО СКБ АвтоВАЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-86 | 0.38 | 10,30 2022.11.08 | 14,30 2022.11.08 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-86 Ф-2,4,6, 8,10,12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 403 |  |  |  |  | 1 | реконструкция схмы электроснабжения персоналом АО ССК
12 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-292 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.08 | 16,30 2022.11.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-292 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВН
13 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-297 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.09 | 16,30 2022.11.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-297 1 сш 6кВ Т-1 | 0 | ООО СКБ АвтоВАЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
14 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-289 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.09 | 16,30 2022.11.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-289 Т-2, 2 сш 6/0,4кВ | 0 | ООО СКБ АвтоВАЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
15 | Центральный сетевой район | РП | ВВ Ф-12 РП-26 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.10 | 14,00 2022.11.10 | П | 5 | 2 | 2 | ТП-161 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | капитальный ремонт ВВ
16 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-86 | 0.38 | 09,00 2022.11.10 | 12,00 2022.11.10 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-86 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт СИП
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-6204 | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.10 | 15,00 2022.11.10 | П | 5 | 2 | 2 | ТП-6204 Т-1 ,1сш-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 650 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
18 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-390 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.10 | 16,30 2022.11.10 | П | 3 | 1 | 2 | ТП-390 Т-1, 1сш 0,4кВ | 0 | ГБУЗ Тольяттинская городская больница № 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | подключение вновь проложенного кабеля на томограф
19 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-453 Ф-14,16 | 0.38 | 14,00 2022.11.10 | 15,00 2022.11.10 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ ТП-453 Ф-14,16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета в ТП
20 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-347,,902, 902А,347А | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.11 | 12,00 2022.11.11 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-347,,902, 902А,347А | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 228 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования в РЯ-54
21 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-3,13 ТП-231 | 0.38 | 09,00 2022.11.11 | 12,00 2022.11.11 | П | 3 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-3,13 ТП-231 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт КЛ-0,4кВ
22 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-390 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.11 | 16,30 2022.11.11 | П | 3 | 1 | 2 | ТП-390 Т-2, 2сш 0,4кВ | 0 | ГБУЗ Тольяттинская городская больница № 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | подключение вновь проложенного кабеля на томограф
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-315 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.14 | 12,00 2022.11.14 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-315 Т-3 и Т-4 | 0 | Тольяттистрой заказчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
24 | Центральный сетевой район | РП | РП-17 2 сш 6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.15 | 12,00 2022.11.15 | П | 3 | 2 | 2 | РП-17 2 сш 6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт 2 сш РП-17
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-147 (1сш-0,4кВ Т-1 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.15 | 16,30 2022.11.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-147 (1сш-0,4кВ Т-1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
26 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-6кВ ТП-209 до ТП-171 | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.16 | 11,00 2022.11.16 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-217 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | уточнение трассы кабеля
27 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-136 2 сш 0,4кВ и Т-2 | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.16 | 12,00 2022.11.16 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-136 (2 сш 0,4кВ и Т-2) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-97 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.16 | 16,30 2022.11.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-97 РУ-0,4кВ Т-1 и Т-2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
29 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-5.7. ТП-73 | 0.38 | 11,00 2022.11.17 | 16,00 2022.11.17 | П | 5 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-5.7. ТП-73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280 |  |  |  |  | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
30 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-436 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.17 | 15,30 2022.11.17 | П | 2 | 2 | 2 | РУ-0,4кВ ТП-436, Трансформатор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | подключение вновь установленного ПРН
31 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-316 | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.17 | 16,30 2022.11.17 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт
32 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-379 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.18 | 12,00 2022.11.18 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-379,247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-563 | 0.38 | 09,00 2022.11.21 | 17,00 2022.11.21 | П | 8 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена ВРУ по программе кап ремонт
34 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-562 | 0.38 | 09,00 2022.11.21 | 17,00 2022.11.21 | П | 8 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена ВРУ по программе кап ремонт
35 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-20 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.21 | 12,00 2022.11.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-20 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
36 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-16 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.21 | 12,00 2022.11.21 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-16 ВоКС | 0 | ООО ВоКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-930 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.22 | 12,00 2022.11.22 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | Комплексный ремонт оборудования
38 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-589 | 0.38 | 10,00 2022.11.22 | 14,00 2022.11.22 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
39 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-588 | 0.38 | 10,00 2022.11.22 | 14,00 2022.11.22 | П | 4 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
40 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-54 | 0.38 | 10,00 2022.11.22 | 15,00 2022.11.22 | П | 5 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВРУ абонентом
41 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-10 | 0.38 | 08,30 2022.11.23 | 12,30 2022.11.23 | П | 4 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-8,2 ТП-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | замена ВРУ по программе кап ремонт
42 | Центральный сетевой район | РП | РП-26 (2 сш) | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.23 | 14,00 2022.11.23 | П | 5 | 2 | 2 | РП-26 (2 сш) | 0 | ООО ВоКС | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт
43 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-368А | 6 (6.3) | 13,30 2022.11.23 | 16,30 2022.11.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-368а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт
44 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-86 | 0.38 | 09,00 2022.11.24 | 12,00 2022.11.24 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-86 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт СИП персоналом ССК
45 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-119 | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.25 | 12,00 2022.11.25 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-119 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | подключение ноыфх ячеек
46 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-16,18 ТП-543 | 0.38 | 11,00 2022.11.25 | 12,00 2022.11.25 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-16,18 ТП-543 | 0 | ПАО Т Плюс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
47 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-142 1 сш 0,4кВ | 0.38 | 09,00 2022.11.28 | 12,00 2022.11.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-142 1 сш 0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
48 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-54 | 0.38 | 08,00 2022.11.28 | 10,00 2022.11.28 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-13 ТП-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | ревизия ВРУ абонентом
49 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-909 | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.30 | 12,00 2022.11.30 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-909 Т-1.Т-2 РУ-0,4кВ | ТГУ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 | прокладка вновь проложенных КЛ-0,4кВ
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 49 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 48 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 1 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 550 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 514 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 36 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1

## Декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
АО "ОРЭС-Тольятти
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины прекращения подачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта, КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе, | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-226 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.01 | 12,00 2022.12.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-226 1 сш 0,4кВ | 0 | ПАО Т-Плюс | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ персоналом ПО КХ
2 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-10,2 ТП-476 | 0.38 | 09,00 2022.12.01 | 17,00 2022.12.01 | П | 8 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-10,2 ТП-476 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | замена ВРУ персоналом ДЖКХ
3 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-226 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.01 | 16,30 2022.12.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-226 2 сш 0,4кВ | 0 | ПАО Т-Плюс | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | подсоединение КЛ-0,4кВ персоналом ПО КХ
4 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-237 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.01 | 16,30 2022.12.01 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-237 2 сш 0,4кВ | 0 | Отдел ГИБДД управление МВД России | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | замена рубильника по новым техусловиям
5 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-277 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.02 | 12,00 2022.12.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
6 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-73 ВЛ-0,4кВ Ф-6,8 | 0.38 | 10,00 2022.12.02 | 14,00 2022.12.02 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-73 ВЛ-0,4кВ Ф-6,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
7 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-266 ВоКС | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.05 | 11,00 2022.12.05 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
8 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-493 | 0.38 | 13,30 2022.12.05 | 16,30 2022.12.05 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-493 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | подключение КЛ-0,4кВ
9 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-183 1сш6/0,4кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.06 | 12,00 2022.12.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-183 1сш6/0,4кВ, Т-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
10 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-73 ВЛ-0,4кВ Ф-1, 2 | 0.38 | 10,00 2022.12.06 | 15,00 2022.12.06 | П | 5 | 2 | 2 | ТП-73 ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
11 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-183 2сш6/0,4кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.06 | 16,30 2022.12.06 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-183 2сш6/0,4кВ, Т-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
12 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-434 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.07 | 12,00 2022.12.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
13 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-708 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.07 | 12,00 2022.12.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
14 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "К" | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.07 | 12,00 2022.12.07 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "К" участок РЯ-95 до РЯ-49 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 293 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ-6кВ
15 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-907 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.07 | 16,30 2022.12.07 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
16 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-44 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.08 | 16,30 2022.12.08 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-44 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 425 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
17 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-41 Т-2 | 6 (6.3) | 14,00 2022.12.08 | 15,00 2022.12.08 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-41 Т-2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт
18 | Комсомольский сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-521 | 0.38 | 14,00 2022.12.08 | 15,00 2022.12.08 | П | 1 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | замена прибора учета
19 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-71 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.09 | 12,00 2022.12.09 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 316 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт оборудования
20 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-321 СКБ ВАЗа | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.10 | 12,00 2022.12.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-321 СКВ ВАЗа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
21 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-322 СКБ ВАЗа | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.10 | 12,00 2022.12.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-322 СКВ ВАЗа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
22 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-323 СКБ ВАЗа | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.10 | 12,00 2022.12.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-323 СКВ ВАЗа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
23 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-1 (ФОХ) | 10 (10.5) | 12,00 2022.12.10 | 15,00 2022.12.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-1 (ФОХ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
24 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-3 (ФОХ) | 10 (10.5) | 12,00 2022.12.10 | 15,00 2022.12.10 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-3 (ФОХ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
25 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-755 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.12 | 12,00 2022.12.12 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-755 | 0 | МЭТРО | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
26 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0.38 | 09,00 2022.12.12 | 12,00 2022.12.12 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ
27 | Комсомольский сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0.38 | 09,00 2022.12.12 | 12,00 2022.12.12 | П | 3 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ
28 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-73 ВЛ-0,4кВ Ф-7,8 | 0.38 | 11,00 2022.12.12 | 16,00 2022.12.12 | П | 5 | 2 | 2 | ТП-73 ВЛ-0,4кВ Ф-7,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
29 | Центральный сетевой район | КЛ | КЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-226 | 0.38 | 13,30 2022.12.12 | 15,30 2022.12.12 | П | 2 | 2 | 2 | КЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
30 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-459 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.13 | 12,00 2022.12.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-459 1 сш. 6кВ | 0 | ООО "Сервис ресурс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
31 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-650 Магнит | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.13 | 12,00 2022.12.13 | П | 2 | 2 | 2 | ТП-650 1 сш 10кВ | 0 | ООО Тандер Магнит | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | замена приборов учета
32 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-10 ТП-72 | 0.38 | 10,00 2022.12.13 | 12,00 2022.12.13 | П | 2 | 2 | 2 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 ТП-72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
33 | Комсомольский сетевой район | ТП | ТП-459 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.13 | 16,30 2022.12.13 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-459 2 сш.6кВ | 0 | ООО "Сервис ресурс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
34 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-59 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.13 | 14,30 2022.12.13 | П | 1 | 2 | 2 | ТП-59 Т-1 и Т-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | регулировка напряжения
35 | Центральный сетевой район | РП | РП-19 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.14 | 14,00 2022.12.14 | П | 5 | 2 | 2 | РП-19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1678 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
36 | Центральный сетевой район | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3РП-2 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.15 | 12,00 2022.12.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-221,1009,299 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1 | Реконструкция ВЛ-6кВ
37 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-221 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.15 | 12,00 2022.12.15 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
38 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-80 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.16 | 12,00 2022.12.16 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
39 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-2 ЖК | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.19 | 13,00 2022.12.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-2 ЖК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
40 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-13 РП-7 | 10 (10.5) | 11,08 2022.12.19 | 12,10 2022.12.19 | В | 1.03 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-1 ТП-542,543, 544, 545, Т-2 ТП-546 | 0 | ПАО Т-Плюс | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 872 |  | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №37 2022-12-19 | 3.4.8 | 4.12 | 0 | механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-546 до ТП-547 по Ф-13 РП-7 (ПАО Т-Плюс)
41 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-1ЖК | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.19 | 13,00 2022.12.19 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-1ЖК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
42 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.23 | 12,00 2022.12.23 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 327 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
43 | Центральный сетевой район | КЛ | ВВ Ф-4 РП-2 | 6 (6.3) | 05,50 2022.12.26 | 08,10 2022.12.26 | В | 2.33 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-285, 284, 286, 275, 356, 271 | АО "ВоКС" | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 843 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №38 2022-12-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | КЛ-ТП-271 до РП-1 Ф-3 (нарушение изоляции кабеля)
44 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.26 | 16,30 2022.12.26 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
45 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-76 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.27 | 16,30 2022.12.27 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 251 |  |  |  |  | 1 | комплексный ремонт оборудования
46 | Комсомольский сетевой район | КЛ | МВ Ф-18 РП-13 | 10 (10.5) | 15,44 2022.12.27 | 16,50 2022.12.27 | В | 1.1 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-1 ТП-577, ТП-572, ТП-571 | 0 | АО "ВоКС" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 688 |  | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №39 2022-12-27 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | КЛ-10 кВ Ф-18 РП-13 до ТП-571(нарушение изоляции кабеля)
47 | Комсомольский сетевой район | КЛ | ВВ Ф-38 ПС МИС | 6 (6.3) | 10,22 2022.12.28 | 12,11 2022.12.28 | В | 1.82 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ Т-2 ТП-622, ТП-459, ТП-460, ТП-448, ТП-428 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 835 | АО "Самарская сетевая компания" (АО "ССК") | оперативный журнал №75 акт расследования технологического нарушения №40 2022-12-28 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | КЛ-6 кВ ТП-460 до ТП-448 (нарушение изоляции кабеля)
48 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 13,30 2022.12.28 | 16,30 2022.12.28 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-50 | ПАО Т-Плюс | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 523 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
49 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-112 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.29 | 12,00 2022.12.29 | П | 3 | 2 | 2 | ТП-112 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 371 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудования
50 | Центральный сетевой район | ТП | ТП-114 1сш РУ-0,4кВ и Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2022.12.30 | 13,00 2022.12.30 | П | 4 | 2 | 2 | ТП-114 1сш РУ-0,4кВ и Т-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | Текущий ремонт оборудовыания
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 50 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 46 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 4 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период, | [5 empty] | И |  |  |  | 600 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  |  |  | 560 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  |  |  | 40 | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  |  |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1